PROJEKT WYKONAWCZY

NADBUDOWY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO

| Branża | INSTALACJE SANITARNE |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres obiektów budowlanych | Budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4. Jednostka ewidencyjna Wejherowo, działka nr 224/9, obręb. 16. |  |
| Inwestor | Starostwo Powiatowe w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 |  |
| Kategoria obiektu budowlanego | XII |  |
| Projektanci i sprawdzający | Imię, nazwisko, uprawnienia | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Mariusz Kryża upr. nr 112/Gd/00 w specjalności instalacyjnej obejmującej sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe. |  |
| Miejscowość i data | Gdynia, sierpień 2019 r. |  |
| Egzemplarz |  |  |

- OPIS TECHNICZNY

- RYSUNKI

| Nr | Nazwa | Skala |
| --- | --- | --- |
| S-01 | Rzut parteru-instalacja klimatyzacji | 1:100 |
| S-02 | Rzut piętra-instalacja klimatyzacji | 1:100 |
| S-03 | Rzut drugiego piętra-instalacja klimatyzacji | 1:100 |
| S-04 | Rzut projektowanej nadbudowy-instalacja klimatyzacji | 1:100 |
| S-05 | Rzut drugiego piętra-instalacja wentylacji mechan. sali konferencyjnej | 1:100 |
| S-06 | Rzut projektowanej nadbudowy-instalacja wentylacji | 1:100 |
| S-07 | Rzut projektowanego dachu nadbudowy-instalacja wentylacji | 1:100 |
| S-08 | Przekrój A-A i B-B – instalacja wentylacji | 1:100 |
| S-09 | Rzut projektowanej nadbudowy-instalacja c.o. | 1:100 |
| S-10 | Rozwinięcie instalacji c.o. | 1:100 |
| S-11 | Schemat instalacji grzewczej | - |
| S-12 | Rzut piwnicy-instalacja zimnej i ciepłej wody | 1:100 |
| S-13 | Rzut parteru-instalacja zimnej i ciepłej wody | 1:100 |
| S-14 | Rzut piętra-instalacja zimnej i ciepłej wody | 1:100 |
| S-15 | Rzut drugiego piętra-instalacja zimnej i ciepłej wody | 1:100 |
| S-16 | Rzut projektowanej nadbudowy-instalacja zimnej i ciepłej wody | 1:100 |
| S-17 | Rozwinięcie projektowanej instalacji wod-kan | 1:100 |
| S-18 | Rzut piwnicy - instalacje sanitarne przeciw pożarowe | 1:100 |
| S-19 | Rzut parteru - instalacje sanitarne przeciw pożarowe | 1:100 |
| S-20 | Rzut I-go piętra - instalacje sanitarne przeciw pożarowe | 1:100 |
| S-21 | Rzut II-go piętra - instalacje sanitarne przeciw pożarowe | 1:100 |
| S-22 | Rzut III-go piętra - instalacje sanitarne przeciw pożarowe | 1:100 |
| S-23 | Rzut dachu - instalacje sanitarne przeciw pożarowe | 1:100 |
| S-24 | Schemat podłączenia instalacji wodnej z przeciw pożarową | 1:100 |
| S-25 | Schemat podłączenia instalacji p. poż. - przekrój | 1:100 |

- OPIS TECHNICZNY.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

- Umowa Nr 424/2018 zawarta w dniu 30 października 2018 r.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia CRZP/112/2018/AEZ z dnia                   9 października 2018 r.

- Uchwała Nr VIIK/XLVII/556/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września             2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ulicami Sobieskiego, 3 Maja i Strzelecką oraz Parkiem Kaszubskim (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 16 października 2018 r. poz. 3896).

- Wytyczne konserwatorskie MKZ.4125.168.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

- Inwentaryzacja budowlana budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie wykonana przez WEGNER Nadzory i Projekty Budowlane z Rumi w październiku 2016 r. – opracowanie Stanisław Wegner.

- Projekty nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie wykonany przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne „Oś” z Sopotu w marcu 2008 r. – Orzeczenie techniczne-konstrukcyjne – projektant inż. Jacek Zagrodzki.

- Projekt budowlany poprzedzający wykonanie dokumentacji wykonawczej.

- Ekspertyza techniczna autorstwa rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. mgr Kazimierza Grubbę oraz rzeczoznawcę budowlanego dr inż. arch. Stefana Niewiteckiego wykonana w listopadzie 2018 r.

- Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej WZ.5595.304.4.2018.AL z dnia 6 lutego 2019 r. dotyczące zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań określonych w przepisach.

- Oględziny stanu istniejącego i dodatkowe pomiary inwentaryzacyjne wykonane dalmierzem laserowym i zwijaną miarką metalową długości 5 m.

- Obowiązujące akty prawne, przepisy i normy, w tym w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz. 1186).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                   z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1554).

- PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH.

- Wentylacja mechaniczna pomieszczeń nadbudowy oraz projektowanej sali konferencyjnej na drugim piętrze.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej części nadbudowy oraz sali konferencyjnej zaprojektowanej na istniejącym II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz wykonanie klimatyzacji dla pomieszczeń istniejących i projektowanych.

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi:

- koncepcja nadbudowy wykonana w grudniu 2018r.

- istniejące opracowania projektowe wentylacji mechanicznej oraz centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji

- inwentaryzacje własne stanu istniejącego

-obowiązujące przepisy i normy.

Rozwiązanie projektowe wentylacji mechanicznej

Projektowana wentylacja mechaniczne zasilać będzie wszystkie pomieszczenia w części projektowanej nadbudowy oraz pomieszczenie sali konferencyjnej na drugim piętrze.

Nadbudowa wentylowana będzie poprzez instalację nawiewno wywiewną zasilaną powietrzem przygotowanym w dwóch centralach wentylacyjnych. Centrale wentylacyjne zaprojektowano dla prawej i lewej części nadbudowy. Przyjęto centrale wentylacyjne podwieszane, montowane w przestrzeni międzystropowej. Centrale wyposażono w nagrzewnice powietrza oraz wymiennik krzyżowy, zapewniający higieniczny odzysk ciepła. Przyjęte ilości powietrza: dla prawej strony budynku (centrala C-2) Vn=1960m3/h Vw=1890m3/h, dla lewej strony budynku (centrala C-1): Vn=3040m3/h Vw=2760m3/h. Czerpnia i wyrzutnia powietrza zaprojektowana została ponad dachem. Przewody nawiewne i wywiewne zaprojektowano z blachy stalowej, izolowane normatywnie. Nagrzewnice central wentylacyjnych zaprojektowano jako wodne zasilane bezpośrednio z węzła cieplnego.

Sala konferencyjna na drugim piętrze zasilana będzie powietrzem przygotowanym w istniejącej centrali wentylacyjnej obsługującej pomieszczenia biurowe na parterze (wydawanie praw jazdy). Obecnie centrala nie jest odpowiednio wykorzystana, należy ją wykorzystać dla potrzeb zasilania dodatkowych pomieszczeń. Ilość powietrza, która jest niewykorzystana w chwili obecnej, jest właściwa dla potrzeb sali konferencyjnej. Na Sali konferencyjnej zgodnie z założeniami projektowymi, przyjęto ilość 50 osób (35m3/h na 1 osobę),co daje ilość 1750m3/h. Projektowaną wentylację mechaniczną sali konferencyjnej należy włączyć do istniejącej wentylacji na poziomie parteru, przewody nawiewny i wywiewny wyposażyć w elektrycznie sterowane przepustnice powietrza, uruchamiane w momencie włączenia sterowania pomieszczeniu na odpowiedni wydatek powietrza w centrali wentylacyjnej.

Nawiew i wywiew zaprojektowano z kratek wentylacyjnych oraz nawiewników wirowych okrągłych. Wszystkie elementy nawiewne należy wyposażyć przepustnice powietrza zamontowane w ramkach montażowych.

Elementy central wentylacyjnych:

Nawiew:

- filtr działkowy

- przeciwprądowy rekuperator hexagonalny o sprawności rzeczywistej min. 80%

- sekcja wentylatora z silnikiem elektrycznym sterowanym co najmniej na dwóch stopniach  wydajności powietrza

- nagrzewnica wodna o parametrach temperaturowych 70/55oC  i mocy grzewczej 6kW i 8kW

Wywiew:

- filtr działkowy

- sekcja wentylatora z silnikiem elektrycznym sterowanym co najmniej na dwóch stopniach  wydajności powietrza.

Jako akcesoria przyjęto wloty i wyloty powietrza, przepustnice powietrza i połączenia elastyczne.

W skład automatyki wchodzą następujące elementy: czujnik przeciwzamrożeniowy (frost), presostat ciśnienia powietrza, przetwornik ciśnienia statycznego, czujniki temperatury, rozdzielnia automatyki, panel sterujący, siłowniki przepustnic powietrza.

Wentylacja pomieszczeń obecnie niewentylowanych.

Pomieszczenia w budynku, które nie posiadają wentylacji mechanicznej oraz nie zostały wyposażone w kanały wywiewne wentylacji grawitacyjnej należy włączyć do istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej.

Klapy przeciw pożarowe odcinające w kanałach wentylacji mechanicznej.

Przewody wentylacji mechanicznej na 2 piętrze - sali konferencyjnej oraz w projektowanej nadbudowie budynku przechodzące przez różne strefy wydzielenia p.poż, należy wyposażyć w przeciw pożarowe klapy z mechanizmem spustowym elektromagnetycznym - w klasach odporności ogniowej EIS120. Umiejscowienie i wielkość podano na rzutach instalacji wentylacji i opisano jako KP-1…8.

Rozwiązanie projektowe klimatyzacji.

Przyjęto wykonanie nowej instalacji klimatyzacji zarówno dla pomieszczeń obecnie klimatyzowanych znajdujących się na parterze oraz częściowo na drugim piętrze, jak obecnie nie klimatyzowanych znajdujących  się na pierwszym piętrze i projektowanych w części nadbudowy.

Dla realizacji tego zamierzenia zaprojektowano w całym budynku nową instalację składającą się z pięciu odrębnych układów zasilających poszczególne kondygnacje (cztery układy -  każdy dla jednej kondygnacji), oraz jeden odrębny układ zasilający wszystkie serwerownie. Dla przygotowania chłodu zaprojektowano pięć agregatów chłodniczych o zmiennej wydajności chłodniczej. Instalacje zasilać będą czynnikiem chłodniczym poszczególne klimatyzatory, zaprojektowane w każdym wymagającym tego pomieszczeniu. Obliczona ilość potrzebnego chłodu w budynku wynosi Qchł=230kW. Wszystkie obecne jednostki zewnętrzne zostaną zastąpione nowym centralnym układem, zasilającym poszczególne kondygnacje. Centralne jednostki chłodnicze rozwiązanie typu centralnego -VRF  jednostki za zmiennym przepływem czynnika chłodniczego(agregaty chłodnicze zasilające poszczególne zespoły jednostek wewnętrznych) zostaną umiejscowione przy północnej ścianie południowego skrzydła budynku (dokładna lokalizacja na planie sytuacyjnym). Projektowane przewody dla czynnika chłodniczego zaprojektowano pod stropem w zabudowie na parterze oraz w przestrzeni międzystropowej na pozostałych kondygnacjach. Na wyższych kondygnacjach, w których lokalnie nie ma przestrzeni międzystropowej, należy je zabudować wraz z odpływem skroplin, który należy skierować do najbliższej kanalizacji sanitarnej.

Wytyczne montażu.

-  Zamocować i podłączyć centrale wentylacyjne podwieszane w ten sposób, aby możliwe było wykonanie inspekcji wszystkich sekcji i ewentualny jej demontaż. Przewidzieć otwieranie rewizyjne elementów eksploatacyjnych.

- Wszystkie odcinki przewodów zaizolować otuliną poliuretanową z folią i dodatkowo obłożyć izolacją z wełny mineralnej gr.20cm.

- W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano wentylację mechaniczną, zamknąć wszystkie inne urządzenia wentylacji grawitacyjnej.

- Wszystkie podciągi, słupy i inne elementy konstrukcyjne bez naruszenia należy obejść kanałami. Przewody montować do stropów lub ścian będących wypełnieniem. Nie montować bezpośrednio do elementów konstrukcyjnych.

- W celu wytłumienia drgań przenoszonych na przegrody należy wszystkie kanały, przy przejściach przez stropy i ściany, obłożyć matą z filcu gr. co najmniej 10mm lub innym materiałem o takich właściwościach.

- W miejscach obejść podciągów i słupów należy wykonać zabudowę przewodów płytami gipso-kartonowymi.

- Przewody nawiewne w pomieszczeniach ogrzewanych izolować izolacją gr. 20mm.  Zewnętrzne kanały izolacją gr.150mm.

- Centrale wentylacyjne usytuować na podwieszeniach z wibroizolacją, chroniąc konstrukcje budynku przed drganiami.

- Jednostki wewnętrzne klimatyzatory podłączone do układu VRF - ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego, należy elektrycznie oraz za pomocą przewodów ciśnieniowych do istniejących przewodów k.s. w budynku.

Próby.

Próby szczelności kanałów wentylacyjnych wykonać zgodnie z PN-przyjmując odpowiednie wartości dopuszczalnych spadków ciśnienia na badanym odcinku.

Po  pozytywnym  przebiegu  prób  szczelności  można  przystąpić   do  prac  izolacyjnych.

Warunki  wykonania.

- Całość  robót (w tym szczególnie roboty instalacji wentylacyjnej),  próby  ciśnieniowe  oraz  odbiór  przeprowadzić  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano - Montażowych ,  (Instalacje  Sanitarne-wentylacja) wyd. Cordbi-Instal. Regulacja nawiewu odbywać się będzie przez przepustnice powietrza znajdujące się przy kratkach nawiewnych. Należy tak ustawić kierownice strumieni, aby w każdej kratce nawiewnej uzyskać jednakowy wypływ powietrza (z projektowanymi prędkościami powietrza). Również przy kratkach wywiewnych należy zastosować przepustnice powietrza, które należy tak ustawić, aby uzyskać jednakowe strumienie w kratkach wywiewnych.

- Przewody należy montować w stalowych uchwytach przewidzianych do kanałów wentylacyjnych w sposób trwały, zapewniający stabilność oraz bezpieczeństwo użytkowania. Pomiędzy uchwytem, a kanałem wentylacyjnym należy stosować przekładki tłumiące drgania (wibracje) oraz hałas. Przy przejściach przez przegrody budowlane kanały izolować matami filcowymi lub innymi materiałami tłumiącymi drgania.

- Przy montażu i regulacji kratek nawiewnych i wywiewnych z żaluzjami należy zwrócić uwagę na właściwy kierunek strumienia powietrza. Nawiewniki w pomieszczeniach umieszczone nad oknami narażone są na konwekcyjne działanie grzejników, dlatego kierunek strumienia powietrza powinien zostać ustawiony na środek pomieszczenia.

Zestawienie jednostek wewnętrznych  (klimatyzatorów) w poszczególnych pomieszczeniach na poszczególnych kondygnacjach budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie

Parter

| Nazwa | Typ | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Temp. G (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Kasetonowy | 5,6 | 6,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 4,6 | 0,5 | 3,8 | 20,0 | 0,5 | 4,9 |
| 28 | Kasetonowy | 5,6 | 6,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 4,6 | 0,5 | 3,8 | 20,0 | 0,5 | 4,9 |
| 23 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 22 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 21 | Ścienny | 3,6 | 4,0 | 27,0/43,4 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 2,3 | 20,0 | 0,5 | 3,1 |
| 18 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 17 | Ścienny | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 2,0 | 20,0 | 0,5 | 2,5 |
| 16 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| 15 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| 14 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| 13 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 11 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| 10 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| 40 | Kasetonowy | 5,6 | 6,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 4,6 | 0,5 | 3,8 | 20,0 | 0,5 | 4,9 |
| 07 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| 35 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| 36 | Ścienny | 3,6 | 4,0 | 27,0/43,4 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 2,3 | 20,0 | 0,5 | 3,1 |
| 37 | Ścienny | 3,6 | 4,0 | 27,0/43,4 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 2,3 | 20,0 | 0,5 | 3,1 |
| 01 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |

| Nazwa | Typ | Qch (kW) | Qgrz (kW) | Wydajność powietrza (m3/h) | Dźwięk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Kasetonowy | 5,6 | 6,3 | Wysokie 1150 | 36 | 0.27 | 0,32 | 246x840x840 | 22,00 |  |
| 28 | Kasetonowy | 5,6 | 6,3 | Wysokie 1150 | 36 | 0.27 | 0,32 | 246x840x840 | 22,00 |  |
| 23 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 22 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 21 | Ścienny | 3,6 | 4,0 | Wysokie 690 | 40 | 0.25 | 0,3 | 268x840x203 | 8,50 |  |
| 18 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 17 | Ścienny | 2,8 | 3,2 | Wysokie 720 | 43 | 0.31 | 0,38 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 16 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 15 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 14 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 13 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 11 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 10 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 40 | Kasetonowy | 5,6 | 6,3 | Wysokie 1150 | 36 | 0.27 | 0,32 | 246x840x840 | 22,00 |  |
| 07 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 35 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 36 | Ścienny | 3,6 | 4,0 | Wysokie 690 | 40 | 0.25 | 0,3 | 268x840x203 | 8,50 |  |
| 37 | Ścienny | 3,6 | 4,0 | Wysokie 690 | 40 | 0.25 | 0,3 | 268x840x203 | 8,50 |  |
| 01 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |

I piętro

| Nazwa | Typ | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Temp. G (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 126 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 125 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 124 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 123 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 122 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 121 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 130 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 131 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 132 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 119 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 133 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 118 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 117 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 116 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 114 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 113 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 112 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 109 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 134 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 137 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 107 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 106 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 138 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 105 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 139 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 102 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 101 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 20,0 | 0,5 | 1,0 |
| 140 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 141 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 142 | Ścienny | 4,0 | 4,5 | 27,0/43,4 | 0,5 | 3,4 | 0,5 | 2,7 | 20,0 | 0,5 | 3,4 |

| Nazwa | Typ | Qch (kW) | Qgrz (kW) | Wydajność powietrza (m3/h) | Dźwięk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |

II piętro

| Nazwa | Typ | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Temp. G (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,9 |
| 214A | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 214B | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,9 |
| 213 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 212 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 211A | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,9 |
| 211B | Ścienny | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 218 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 210 | Ścienny | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 209E | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,9 |
| 209D | Ścienny | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 219 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 220 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 221 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 209C | Ścienny | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 208G | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,9 |
| 209A | Ścienny | 3,6 | 4,0 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 1,9 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| 222 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 208F | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 208E | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 208D | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,9 |
| 208C | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 208B | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,9 |
| 208A | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 207 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,9 |
| 206 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,9 |
| 225 | Kasetonowy | 5,6 | 6,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 3,9 | 0,5 | 3,2 | 20,0 | 0,5 | 4,1 |
| 205 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,9 |
| 204 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,9 |
| 225 | Kasetonowy | 5,6 | 6,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 3,9 | 0,5 | 3,2 | 20,0 | 0,5 | 4,1 |
| 201 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,9 |

| Nazwa | Typ | Qch (kW) | Qgrz (kW) | Wydajność powietrza (m3/h) | Dźwięk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 214A | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 214B | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 213 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 212 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 211A | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 211B | Ścienny | 2,8 | 3,2 | Wysokie 720 | 43 | 0.31 | 0,38 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 218 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 210 | Ścienny | 2,8 | 3,2 | Wysokie 720 | 43 | 0.31 | 0,38 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 209E | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 209D | Ścienny | 2,8 | 3,2 | Wysokie 720 | 43 | 0.31 | 0,38 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 219 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 220 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 221 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 209C | Ścienny | 2,8 | 3,2 | Wysokie 720 | 43 | 0.31 | 0,38 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 208G | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 209A | Ścienny | 3,6 | 4,0 | Wysokie 690 | 40 | 0.25 | 0,3 | 268x840x203 | 8,50 |  |
| 222 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 208F | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 208E | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 208D | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 208C | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 208B | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 208A | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 207 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 206 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 225 | Kasetonowy | 5,6 | 6,3 | Wysokie 1150 | 36 | 0.27 | 0,32 | 246x840x840 | 22,00 |  |
| 205 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 204 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 225 | Kasetonowy | 5,6 | 6,3 | Wysokie 1150 | 36 | 0.27 | 0,32 | 246x840x840 | 22,00 |  |
| 201 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |

III piętro

| Nazwa | Typ | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Temp. G (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 325 | Ścienny | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 324 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 323 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,8 |
| 322 | Ścienny | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,1 |
| 321 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 330 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 320 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 331 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 319 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 332 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 333 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 318 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 317 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 316 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 335 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 315 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 314 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 313 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 312 | Ścienny | 3,6 | 4,0 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,6 | 0,5 | 2,0 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| 311 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 310 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| 309 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,8 |
| 308 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,8 |
| 338 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,8 |
| 307 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,8 |
| 339 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,8 |
| 340 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,8 |
| 306 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,8 |
| 341 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 0,5 | 0,8 |
| 342 | Ścienny | 3,6 | 4,0 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,6 | 0,5 | 2,0 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| 303 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |

| Nazwa | Typ | Qch (kW) | Qgrz (kW) | Wydajność powietrza (m3/h) | Dźwięk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 325 | Ścienny | 2,8 | 3,2 | Wysokie 720 | 43 | 0.31 | 0,38 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 324 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 323 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 322 | Ścienny | 2,8 | 3,2 | Wysokie 720 | 43 | 0.31 | 0,38 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 321 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 330 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 320 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 331 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 319 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 332 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 333 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 318 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 317 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 316 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 335 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 315 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 314 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 313 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 312 | Ścienny | 3,6 | 4,0 | Wysokie 690 | 40 | 0.25 | 0,3 | 268x840x203 | 8,50 |  |
| 311 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 310 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 309 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 308 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 338 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 307 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 339 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 340 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 306 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 341 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | Wysokie 430 | 31 | 0.13 | 0,16 | 262x820x206 | 7,50 |  |
| 342 | Ścienny | 3,6 | 4,0 | Wysokie 690 | 40 | 0.25 | 0,3 | 268x840x203 | 8,50 |  |
| 303 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | Wysokie 550 | 35 | 0.19 | 0,23 | 262x820x206 | 7,50 |  |

Serwerownie

| Nazwa | Typ | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Temp. G (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTER | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 4,0 | 0,5 | 3,2 | 20,0 | 0,5 | 4,5 |
| PIĘTRO 1 | Ścienny | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 3,6 | 0,5 | 2,8 | 20,0 | 0,5 | 4,0 |
| PIĘTRO 2 | Ścienny | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 3,6 | 0,5 | 2,8 | 20,0 | 0,5 | 4,0 |
| PIĘTRO 3 | Ścienny | 1,1 | 1,3 | 27,0/43,4 | 0,5 | 5,6 | 0,5 | 4,2 | 20,0 | 0,5 | 6,3 |

| Nazwa | Typ | Qch (kW) | Qgrz (kW) | Wydajność powietrza (m3/h) | Dźwięk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTER | Ścienny | 4,5 | 5,0 | Wysokie 800 | 44 | 0.3 | 0,36 | 268x840x203 | 8,50 |  |
| PIĘTRO 1 | Ścienny | 3,6 | 4,0 | Wysokie 690 | 40 | 0.25 | 0,3 | 268x840x203 | 8,50 |  |
| PIĘTRO 2 | Ścienny | 3,6 | 4,0 | Wysokie 690 | 40 | 0.25 | 0,3 | 268x840x203 | 8,50 |  |
| PIĘTRO 3 | Ścienny | 5,6 | 6,3 | Wysokie 840 | 41 | 0.33 | 0,4 | 320x998x238 | 15,00 |  |

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

| L.p. |  | Symbol |  | Nazwa elementu |  | Wymiary | Długość | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-2 Centrala wentylacyjna dla pomieszczeń z lewej strony projektowanej nadbudowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-2 Centrala wentylacyjna – nawiew V=3040m3/h, wywiew V=2760m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Centrala C-2 – NAWIEW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | N-1.1 |  | Centrala wentylacyjna |  |  |  |  |  |
| 2. | N-1.2 |  | Redukcja |  |  |  |  |  |
| 3. | N-1.3 |  | Tłumik akustyczny 800x400mm L=2500m, grubość kulisy 100mm, ilość kulis 3 |  | 800x400 |  | 2500 | 1 |
| 4. | N-1.4 |  | Redukcja |  | 800x400/450x400 |  | - |  |
| 5. | N-1.5 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 450x400 |  |  |  |
| 6. | N-1.6 |  | Prostka |  | 450x400 |  | 135 |  |
| 7. | N-1.7 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 450x400 |  |  |  |
| 8. | N-1.8 |  | Prostka |  | 450x400 |  | 4910 |  |
| 9. | N-1.9 |  | Trójnik |  | 450x400/450x400/250x250 |  |  |  |
| 10. | N-1.10 |  | Prostka |  | 250x250 |  | 1450 |  |
| 11. | N-1.11 |  | Trójnik |  | 250x250/200x250/200x250 |  |  |  |
| 12. | N-1.12 |  | Redukcja |  | 200x250/150x150 |  |  |  |
| 13. | N-1.13 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 850 |  |
| 14. | N-1.14 |  | Kolano przejściowe z profilu prostokątnego na okrągły |  | 150x150/250 |  |  | 17 |
| 15. | N-1.15 |  | Nawiewnik wirowy D=250 z ramką i przepustnicą powietrza |  |  |  |  | 17 |
| 16. | N-1.16 |  | Redukcja |  | 200x250/200x200 |  |  |  |
| 17. | N-1.17 |  | Prostka |  | 200x200 |  | 1830 |  |
| 18. | N-1.18 |  | Trójnik |  | 200x200/200x200/150x150 |  |  | 2 |
| 19. | N-1.19 |  | Redukcja |  | 200x200/150x150 |  |  |  |
| 20. | N-1.20 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 1690 |  |
| 21. | N-1.21 |  | Prostka |  | 450x400 |  | 1785 |  |
| 22. | N-1.22 |  | Trójnik |  | 450x400/450x400/400x150 |  |  |  |
| 23. | N-1.23a |  | Kolano prostokątne 90o |  | 400x150 |  |  | 2 |
| 24. | N-1.23b |  | Prostka |  | 400x150 |  | 570 |  |
| 25. | N-1.24 |  | Trójnik |  | 400x150/400x150/315x150 |  |  |  |
| 26. | N-1.25 |  | Kolano redukcyjne |  | 315x150/400x400 |  |  |  |
| 27. | N-1.26 |  | Kratka nawiewna z ramką i przepustnicą |  | 400x400 |  |  | 1 |
| 28. | N-1.27 |  | Redukcja |  | 450x150/150x150 |  |  |  |
| 29. | N-1.28a |  | Prostka |  | 150x150 |  | 380 |  |
| 30. | N-1.28b |  | Prostka |  | 150x150 |  | 695 |  |
| 31. | N-1.29 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 150x150 |  |  | 7 |
| 32. | N-1.30 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 660 |  |
| 33. | N-1.31 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 655 |  |
| 34. | N-1.32 |  | Redukcja |  | 450x400/400x400 |  |  |  |
| 35. | N-1.33 |  | Prostka |  | 400x400 |  | 5260 |  |
| 36. | N-1.34 |  | Trójnik |  | 400x400/400x400/250x200 |  |  |  |
| 37. | N-1.35 |  | Prostka |  | 250x200 |  | 1220 | 3 |
| 38. | N-1.36 |  | Trójnik |  | 250x200/150x150/150x150 |  |  | 3 |
| 39. | N-1.37 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 1150 | 3 |
| 40. | N-1.38 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 1440 | 3 |
| 41. | N-1.39 |  | Redukcja |  | 400x400/400x315 |  |  |  |
| 42. | N-1.40 |  | Prostka |  | 400x315 |  | 3245 |  |
| 43. | N-1.41 |  | Trójnik |  | 400x315/400x315/315x150 |  |  |  |
| 44. | N-1.42 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 315x150 |  |  | 2 |
| 45. | N-1.43 |  | Prostka |  | 315x150 |  | 610 |  |
| 46. | N-1.44 |  | Prostka |  | 315x150 |  | 1910 |  |
| 47. | N-1.45 |  | Trójnik |  | 315x150/150x150/150x150 |  |  |  |
| 48. | N-1.46 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 1030 |  |
| 49. | N-1.47 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 1490 |  |
| 50. | N-1.48 |  | Prostka |  | 400x315 |  | 3640 |  |
| 51. | N-1.49 |  | Trójnik |  | 400x315/400x315x/250x200 |  |  |  |
| 52. | N-1.50 |  | Redukcja |  | 400x315/315x315 |  |  |  |
| 53. | N-1.51 |  | Prostka |  | 315x315 |  | 2350 |  |
| 54. | N-1.52 |  | Trójnik |  | 315x315/315x315/200x250 |  |  |  |
| 55. | N-1.53 |  | Prostka |  | 200x250 |  | 1250 |  |
| 56. | N-1.54 |  | Trójnik |  | 200x250/150x150/150x150 |  |  |  |
| 57. | N-1.55 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 1235 |  |
| 58. | N-1.56 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 1360 | 2 |
| 59. | N-1.57 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 1175 |  |
| 60. | N-1.58 |  | Redukcja |  | 315x315/315x250 |  |  |  |
| 61. | N-1.59 |  | Prostka |  | 315x250 |  | 5120 |  |
| 62. | N-1.60 |  | Trójnik |  | 315x250/315x250/250x200 |  |  |  |
| 63. | N-1.61 |  | Redukcja |  | 315x250/250x250 |  |  |  |
| 64. | N-1.62 |  | Prostka |  | 250x250 |  | 535 |  |
| 65. | N-1.63 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 250x250 |  |  | 2 |
| 66. | N-1.64 |  | Prostka |  | 250x250 |  | 2845 |  |
| 67. | N-1.65 |  | Trójnik |  | 250x250/250x250/150x150 |  |  | 2 |
| 68. | N-1.66 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 680 |  |
| 69. | N-1.67 |  | Prostka |  | 250x250 |  | 2430 |  |
| 70. | N-1.68 |  | Trójnik |  | 250x250/250x250/200x200 |  |  |  |
| 71. | N-1.69 |  | Prostka |  | 200x200 |  | 2405 |  |
| 72. | N-1.70 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 3550 |  |
| 73. | N-1.71 |  | Kolano przejściowe z profilu prostokątnego na okrągły |  | 150x150/200 |  |  | 2 |
| 74. | N-1.72 |  | Nawiewnik wirowy D=200 z ramką i przepustnicą powietrza |  |  |  |  | 3 |
| 75. | N-1.73 |  | Redukcja |  | 200x200/150x200 |  |  |  |
| 76. | N-1.74 |  | Trójnik |  | 150x200/150x200/150x200 |  |  |  |
| 77. | N-1.75 |  | Kolano przejściowe z profilu prostokątnego na okrągły |  | 150x200/200 |  |  |  |
| 78. | N-1.76 |  | Prostka |  | 150x200 |  | 1470 |  |
| 79. | N-1.77 |  | Prostka |  | 250x250 |  | 70 |  |
| 80. | N-1.78 |  | Prostka |  | 250x250 |  | 845 |  |
| 81. | N-1.79 |  | Redukcja |  | 250x250/150x150 |  |  |  |
| 82. | N-1.80 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 175 |  |
| 83. | N-1.81 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 1245 |  |
| 2. Centrala C-2 - WYWIEW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | W-1.1 |  | Centrala wentylacyjna |  |  |  |  |  |
| 2. | W-1.2 |  | Redukcja |  |  |  |  |  |
| 3. | W-1.3 |  | Tłumik akustyczny 800x400mm L=2500m, grubość kulisy 100mm, ilość kulis 3 |  | 800x400 |  | 2500 | 1 |
| 4. | W-1.4 |  | Redukcja |  | 800x400/400x450 |  | - |  |
| 5. | W-1.5 |  | Prostka |  | 400x450 |  | 1740 |  |
| 6. | W-1.6 |  | Trójnik |  | 400x450/400x315/400x315 |  |  |  |
| 7. | W-1.7 |  | Prostka |  | 400x315 |  | 175 |  |
| 8. | W-1.8 |  | Kolano redukcyjne prostokątne 90o |  | 400x315/315x315 |  |  |  |
| 9. | W-1.9 |  | Prostka |  | 315x315 |  | 4405 |  |
| 10. | W-1.10 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 315x315 |  |  | 2 |
| 11. | W-1.13 |  | Trójnik |  | 315x315/315x315/150x150 |  |  |  |
| 12. | W-1.14 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 1480 |  |
| 13. | W-1.15 |  | Kolano prostokątne 30o |  | 150x150 |  |  |  |
| 14. | W-1.16 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 2975 |  |
| 15. | W-1.17a |  | Kolano prostokątne 120o |  | 150x150 |  |  |  |
| 16. | W-1.17b |  | Prostka |  | 150x150 |  | 330 |  |
| 17. | W-1.17c |  | Kolano prostokątne 90o |  | 150x150 |  |  | 15 |
| 18. | W-1.18 |  | Prostka |  | 150x150 |  | 95 |  |
| 19. | W-1.19 |  | Kolano redukcyjne prostokątne 90o |  | 150x150/200x200 |  |  |  |
| 20. | W-1.20 |  | Prostka |  | 200x200 |  | 70 |  |
| 21. | W-1.21 |  | Kratka wywiewna z ramką i przepustnicą |  | 200x200 |  |  | 16 |
| 22. | W-1.22 |  | Prostka |  | 315x315 |  | 3110 |  |
| 23. | W-1.23 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 315x315 |  |  | 4 |
| 24. | W-1.24 |  | Prostka |  | 315x315 |  | 320 |  |
| 25. | W-1.25 |  | Prostka |  | 315x315 |  | 5540 |  |
| 26. | W-1.26 |  | Prostka |  | 315x315 |  | 2280 |  |
| 27. | W-1.27 |  | Kolano prostokątne 30o |  | 315x315 |  |  |  |
| 28. | W-1.28 |  | Prostka |  | 315x315 |  | 2505 |  |
| 29. | W-1.29 |  | Kolano prostokątne 120o |  | 315x315 |  |  |  |
| 30. | W-1.30 |  | Prostka |  | 315x315 |  | 102 |  |
| 31. | W-1.31 |  | Prostka |  | 315x315 |  | 3480 |  |
| 32. | W-1.32 |  | Trójnik |  | 315x315/315x315/150x200 |  |  | 2 |
| 33. | W-1.33 |  | Prostka |  | 150x200 |  | 265 | 8 |
| 34. | W-1.34 |  | Trójnik |  | 150x200/150x150/150x150 |  |  | 6 |
| 35. | W-1.35 |  | Redukcja |  | 315x315/315x250 |  |  |  |
| 36. | W-1.36 |  | Prostka |  | 315x250 |  | 6510 |  |
| 37. | W-1.37 |  | Prostka |  | 315x250 |  | 3855 |  |
| 38. | W-1.38 |  | Trójnik |  | 315x250/315x250/150x100 |  |  |  |
| 39. | W-1.39 |  | Prostka |  | 150x100 |  | 5090 |  |
| 40. | W-1.40 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 150x100 |  |  | 2 |
| 41. | W-1.41 |  | Prostka |  | 150x100 |  | 915 |  |
| 42. | W-1.42 |  | Kratka wywiewna z ramką i przepustnicą |  | 150x150 |  |  | 2 |
| 43. | W-1.43 |  | Prostka |  | 315x250 |  | 225 | 2 |
| 44. | W-1.44 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 315x250 |  |  | 2 |
| 45. | W-1.45 |  | Prostka |  | 315x250 |  | 2435 |  |
| 46. | W-1.46 |  | Kolano redukcyjne prostokątne 90o |  | 315x250/400x400 |  |  |  |
| 47. | W-1.47 |  | Kratka wywiewna z ramką i przepustnicą |  | 400x400 |  |  | 1 |
| 48. | W-1.48 |  | Prostka |  | 400x315 |  | 4705 |  |
| 49. | W-1.49 |  | Kolano prostokątne 30o |  | 400x315 |  |  |  |
| 50. | W-1.50 |  | Prostka |  | 400x315 |  | 2500 |  |
| 51. | W-1.51 |  | Kolano prostokątne 120o |  | 400x315 |  |  |  |
| 52. | W-1.52 |  | Prostka |  | 400x315 |  | 265 |  |
| 53. | W-1.53 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 400x315 |  |  |  |
| 54. | W-1.54 |  | Prostka |  | 315x400 |  | 2925 |  |
| 55. | W-1.55 |  | Trójnik |  | 315x400/315x400x150x200 |  |  |  |
| 56. | W-1.56 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 150x200 |  |  |  |
| 57. | W-1.57 |  | Prostka |  | 315x400 |  | 3680 |  |
| 58. | W-1.58 |  | Redukcja |  | 315x400/315x315 |  |  |  |
| 59. | W-1.59 |  | Prostka |  | 315x315 |  | 7020 |  |
| 60. | W-1.60 |  | Trójnik |  | 315x315/315x315/150x200 |  |  |  |
| 61. | W-1.61 |  | Redukcja |  | 315x315/315x250 |  |  |  |
| 62. | W-1.62 |  | Prostka |  | 315x250 |  | 7450 |  |
| 63. | W-1.63 |  | Trójnik |  | 315x250/315x250/150x200 |  |  |  |
| 64. | W-1.64 |  | Redukcja |  | 315x250/250x250 |  |  |  |
| 65. | W-1.65 |  | Prostka |  | 250x250 |  | 4115 |  |
| 66. | W-1.66 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 250x250 |  |  | 2 |
| 67. | W-1.67 |  | Prostka |  | 250x250 |  | 280 |  |
| 68. | W-1.68 |  | Prostka |  | 250x250 |  | 3175 |  |
| 69. | W-1.69 |  | Trójnik |  | 250x250/250x250/150x200 |  |  |  |
| 70. | W-1.70 |  | Redukcja |  | 250x250/200x200 |  |  |  |
| 71. | W-1.71 |  | Prostka |  | 200x200 |  | 4440 |  |
| 72. | W-1.72 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 200x200 |  |  | 3 |
| 73. | W-1.73 |  | Prostka |  | 200x200 |  | 6705 |  |
| 74. | W-1.74 |  | Prostka |  | 200x200 |  | 2610 |  |
| 75. | W-1.75 |  | Prostka |  | 200x200 |  | 3205 |  |
| 76. | W-1.76 |  | Trójnik |  | 200x200/200x200/200x150 |  |  |  |
| 77. | W-1.77 |  | Redukcja |  | 200x200/150x200 |  |  |  |
| 78. | W-1.78 |  | Prostka |  | 150x200 |  | 8690 |  |
| 79. | W-1.79 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 150x200 |  |  | 3 |
| 80. | W-1.80 |  | Prostka |  | 150x200 |  | 3770 |  |

| L.p. | Symbol |  | Nazwa elementu |  | Wymiary |  | Długość | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 Centrala wentylacyjna dla pomieszczeń z prawej strony projektowanej nadbudowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-1 Centrala wentylacyjna – nawiew V=1960m3/h, wywiew V=1890 m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Centrala C-1 - Nawiew |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | N-2.1 |  | Centrala wentylacyjna |  |  |  |  |
| 2. |  | N-2.2 |  | Redukcja |  |  |  |  |
| 3. |  | N-2.3 |  | Tłumik akustyczny 800x400mm L=2500m, grubość kulisy 100mm, ilość kulis 3 |  | 800x400 | 2500 | 1 |
| 4. |  | N-2.4 |  | Redukcja |  | 800x400/500x315 | - |  |
| 5. |  | N-2.5 |  | Trójnik |  | 500x315/500x315/315x250 |  |  |
| 6. |  | N-2.6 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 500x315 |  |  |
| 7. |  | N-2.7 |  | Redukcja |  | 500x315/400x200 |  |  |
| 8. |  | N-2.8 |  | Prostka |  | 400x200 | 1765 |  |
| 9. |  | N-2.9 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 400x200 |  |  |
| 10. |  | N-2.10 |  | Prostka |  | 400x200 | 2445 |  |
| 11. |  | N-2.11 |  | Trójnik |  | 400x200/400x200/150x200 |  |  |
| 12. |  | N-2.12 |  | Prostka |  | 150x200 | 90 |  |
| 13. |  | N-2.13 |  | Kolano przejściowe z profilu prostokątnego na okrągły |  | 150x200/250 |  | 7 |
| 14. |  | N-2.14 |  | Nawiewnik wirowy D=250 z ramką i przepustnicą powietrza |  |  |  | 7 |
| 15. |  | N-2.15 |  | Prostka |  | 400x200 | 3015 |  |
| 16. |  | N-2.16 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 400x200 |  |  |
| 17. |  | N-2.17 |  | Prostka |  | 400x200 | 2210 |  |
| 18. |  | N-2.18 |  | Trójnik |  | 400x200/400x200/315x200 |  |  |
| 19. |  | N-2.19 |  | Prostka |  | 400x200 |  |  |
| 20. |  | N-2.20 |  | Redukcja |  | 400x200/200x200 |  |  |
| 21. |  | N-2.21 |  | Prostka |  | 200x200 | 1630 |  |
| 22. |  | N-2.22 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 200x200 |  | 3 |
| 23. |  | N-2.23 |  | Prostka |  | 200x200 | 245 |  |
| 24. |  | N-2.24 |  | Trójnik |  | 200x200/200x200/200x200 |  |  |
| 25. |  | N-2.25 |  | Prostka |  | 150x200 | 465 |  |
| 26. |  | N-2.26 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 150x200 |  | 2 |
| 27. |  | N-2.27 |  | Prostka |  | 150x200 | 895 |  |
| 28. |  | N-2.28 |  | Prostka |  | 315x200 | 2140 |  |
| 29. |  | N-2.29 |  | Trójnik |  | 315x200/315x200/150x200 |  |  |
| 30. |  | N-2.30 |  | Prostka |  | 150x200 | 170 |  |
| 31. |  | N-2.31 |  | Prostka |  | 315x200 | 475 |  |
| 32. |  | N-2.32 |  | Trójnik |  | 315x200/315x200/315x200 |  |  |
| 33. |  | N-2.33 |  | Prostka |  | 315x200 | 575 |  |
| 34. |  | N-2.34 |  | Kolano redukcyjne prostokątne 90o |  | 315x200/315x315 |  |  |
| 35. |  | N-2.35 |  | Kratka nawiewna z ramką i przepustnicą |  | 315x315 |  | 1 |
| 36. |  | N-2.36 |  | Redukcja |  | 315x200/200x200 |  |  |
| 37. |  | N-2.37 |  | Prostka |  | 200x200 | 1210 |  |
| 38. |  | N-2.38 |  | Prostka |  | 200x200 | 70 |  |
| 39. |  | N-2.39 |  | Trójnik |  | 200x200/200x200/150x200 |  | 2 |
| 40. |  | N-2.40 |  | Redukcja |  | 200x200/150x200 |  |  |
| 41. |  | N-2.41 |  | Prostka |  | 150x200 | 1585 |  |
| 42. |  | N-2.42 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 315x250 |  |  |
| 43. |  | N-2.43 |  | Trójnik |  | 315x250/315x250/200x200 |  |  |
| 44. |  | N-2.43a |  | Redukcja |  | 315x250/250x250 |  |  |
| 45. |  | N-2.44 |  | Prostka |  | 200x200 | 340 |  |
| 46. |  | N-2.45 |  | Trójnik |  | 200x200/200x150/200x150 |  |  |
| 47. |  | N-2.46 |  | Redukcja |  | 200x200/200x150 |  |  |
| 48. |  | N-2.47 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 150x150 |  | 6 |
| 49. |  | N-2.48 |  | Prostka |  | 150x150 | 545 |  |
| 50. |  | N-2.49 |  | Prostka |  | 150x150 | 420 |  |
| 51. |  | N-2.50 |  | Kolano przejściowe z profilu prostokątnego na okrągły |  | 150x150/200 |  | 11 |
| 52. |  | N-2.51 |  | Nawiewnik wirowy D=200 z ramką i przepustnicą powietrza |  |  |  | 11 |
| 53. |  | N-2.52 |  | Prostka |  | 200x150 | 1405 |  |
| 54. |  | N-2.53 |  | Trójnik |  | 200x150/200x150/150x150 |  |  |
| 55. |  | N-2.54 |  | Redukcja |  | 200x150/150x150 |  | 2 |
| 56. |  | N-2.55 |  | Prostka |  | 150x150 | 910 |  |
| 57. |  | N-2.56 |  | Prostka |  | 250x250 | 2865 |  |
| 58. |  | N-2.57 |  | Kolano prostokątne 90o |  | 250x250 |  | 4 |
| 59. |  | N-2.58 |  | Prostka |  | 250x250 | 320 | 2 |
| 60. |  | N-2.59 |  | Prostka |  | 250x250 | 2420 |  |
| 61. |  | N-2.61 |  | Trójnik |  | 250x250/250x250/250x150 |  |  |
| 62. |  | N-2.62 |  | Prostka |  | 250x150 | 2600 |  |
| 63. |  | N-2.63 |  | Trójnik |  | 250x150/250x150/200x150 |  |  |
| 64. |  | N-2.64 |  | Redukcja |  | 250x150/150x150 |  |  |
| 65. |  | N-2.65 |  | Prostka |  | 200x150 | 1445 |  |
| 66. |  | N-2.66 |  | Trójnik |  | 200x150/200x150/150x150 |  |  |
| 67. |  | N-2.67 |  | Prostka |  | 150x150 | 440 |  |
| 68. |  | N-2.68 |  | Prostka |  | 150x150 | 1950 |  |
| 69. |  | N-2.70 |  | Prostka |  | 250x250 | 1205 |  |
| 70. |  | N-2.71 |  | Trójnik |  | 250x250/250x250/200x150 |  |  |
| 71. |  | N-2.72 |  | Prostka |  | 200x150 | 340 |  |
| 72. |  | N-2.73 |  | Trójnik |  | 200x150/150x150/150x150 |  |  |
| 73. |  | N-2.74 |  | Prostka |  | 150x150 | 65 |  |
| 74. |  | N-2.75 |  | Prostka |  | 150x150 | 505 |  |
| 75. |  | N-2.76 |  | Redukcja |  | 250x250/250x200 |  |  |
| 76. |  | N-2.77 |  | Prostka |  | 250x200 | 1330 |  |
| 77. |  | N-2.78 |  | Trójnik |  | 250x200/250x200/200x200 |  |  |
| 78. |  | N-2.79 |  | Prostka |  | 200x200 | 3265 |  |
| 79. |  | N-2.80 |  | Redukcja |  | 200x200/150x150 |  |  |
| 80. |  | N-2.81 |  | Prostka |  | 150x200 | 1470 |  |
| 81. |  | N-2.82 |  | Redukcja |  | 250x200/150x150 |  |  |
| 82. |  | N-2.83 |  | Prostka |  | 150x150 | 515 |  |
| 83. |  | N-2.84 |  | Prostka |  | 150x150 | 850 |  |
| 84. |  | N-2.85 |  | Prostka |  | 150x150 | 1130 |  |
| 85. |  | N-2.86 |  | Trójnik |  | 150x150/150x150/150x150 |  |  |
| 86. |  | N-2.87 |  | Redukcja |  | 150x150/150x100 |  |  |
| 87. |  | N-2.88 |  | Prostka |  | 150x100 | 1725 |  |

| 4. Centrala C-1 - WYWIEW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W-2.1 | Centrala wentylacyjna |  |  |  |
| 2. | W-2.2 | Redukcja |  |  |  |
| 3. | W-2.3 | Tłumik akustyczny 800x400mm L=2500m, grubość kulisy 100mm, ilość kulis 3 | 800x400 | 2500 | 1 |
| 4. | W-2.4 | Redukcja | 800x400/400x315 |  |  |
| 5. | W-2.5 | Kolano prostokątne 90o | 400x315 |  |  |
| 6. | W-2.6 | Prostka | 400x315 | 2000 |  |
| 7. | W-2.7 | Trójnik | 400x315/400x315/400x200 |  |  |
| 8. | W-2.8 | Redukcja | 400x315/315x200 |  |  |
| 9. | W-2.9 | Prostka | 315x200 | 3305 |  |
| 10. | W-2.10 | Kolano prostokątne 90o | 315x200 |  |  |
| 11. | W-2.11 | Prostka | 315x200 | 2855 |  |
| 12. | W-2.12 | Trójnik | 315x200/315x200/150x200 |  |  |
| 13. | W-2.13 | Prostka | 150x200 | 70 | 9 |
| 14. | W-2.14 | Trójnik | 150x200/150x150/150x150 |  | 5 |
| 15. | W-2.15 | Kolano prostokątne 90o | 150x150 |  | 12 |
| 16. | W-2.16 | Kratka wywiewna z ramką i przepustnicą | 150x150 |  | 12 |
| 17. | W-2.17 | Redukcja | 315x200/315x250 |  |  |
| 18. | W-2.18 | Prostka | 315x250 | 4840 |  |
| 19. | W-2.19 | Trójnik | 315x250/315x250/150x200 |  |  |
| 20. | W-2.20 | Redukcja | 315x250/250x250 |  |  |
| 21. | W-2.21 | Prostka | 250x250 | 7580 |  |
| 22. | W-2.22 | Kolano prostokątne 90o | 250x250 |  | 4 |
| 23. | W-2.23 | Prostka | 250x250 | 200 |  |
| 24. | W-2.24 | Trójnik | 250x250/250x250/150x200 |  |  |
| 25. | W-2.25 | Kolano prostokątne 90o | 150x200 |  | 7 |
| 26. | W-2.26 | Kratka wywiewna z ramką i przepustnicą | 200x200 |  | 5 |
| 27. | W-2.27 | Prostka | 250x250 | 4675 |  |
| 28. | W-2.28 | Prostka | 250x250 | 3470 |  |
| 29. | W-2.29 | Prostka | 250x250 | 1005 |  |
| 30. | W-2.30 | Kolano prostokątne redukcyjne 90o | 250x250/315x315 |  |  |
| 31. | W-2.31 | Kratka wywiewna z ramką i przepustnicą | 315x315 |  | 1 |
| 32. | W-2.32 | Prostka | 400x200 | 1450 |  |
| 33. | W-2.33 | Kolano prostokątne 90o | 400x200 |  | 3 |
| 34. | W-2.34 | Kolano prostokątne 90o | 400x200 |  | 7 |
| 35. | W-2.35 | Prostka | 400x200 | 495 |  |
| 36. | W-2.36 | Prostka | 400x200 | 2290 |  |
| 37. | W-2.37 | Prostka | 400x200 | 1400 |  |
| 38. | W-2.40 | Prostka | 200x400 | 1400 |  |
| 39. | W-2.41 | Trójnik | 200x400/250x200/250x200 |  |  |
| 40. | W-2.42 | Prostka | 250x200 | 2810 |  |
| 41. | W-2.43 | Trójnik | 250x200/250x200/150x200 |  | 2 |
| 42. | W-2.44 | Trójnik | 150x200/150x200/150x200 |  |  |
| 43. | W-2.45 | Redukcja | 250x200/200x200 |  | 2 |
| 44. | W-2.46 | Prostka | 200x200 | 10520 |  |
| 45. | W-2.47 | Kolano prostokątne 90o | 200x200 |  | 3 |
| 46. | W-2.48 | Prostka | 200x200 | 2040 |  |
| 47. | W-2.49 | Trójnik | 200x200/200x200/150x200 |  | 2 |
| 48. | W-2.50 | Prostka | 150x200 | 3150 |  |
| 49. | W-2.51 | Prostka | 250x200 | 3685 |  |
| 50. | W-2.52 | Kolano prostokątne 90o | 250x200 |  | 3 |
| 51. | W-2.53 | Prostka | 250x200 | 265 |  |
| 52. | W-2.54 | Trójnik | 250x200/250x200/150x150 |  | 2 |
| 53. | W-2.55 | Prostka | 150x150 | 70 | 2 |
| 54. | W-2.56 | Prostka | 250x200 | 3185 |  |
| 55. | W-2.57 | Prostka | 250x200 | 1615 |  |
| 56. | W-2.58 | Prostka | 250x200 | 670 |  |
| 57. | W-2.59 | Prostka | 250x200 | 2720 |  |
| 58. | W-2.60 | Prostka | 200x200 | 1440 |  |
| 59. | W-2.61 | Prostka | 200x200 | 720 |  |
| 60. | W-2.62 | Prostka | 200x200 | 260 |  |
| 61. | W-2.63 | Redukcja | 200x200/150x200 |  |  |
| 62. | W-2.64 | Prostka | 150x200 | 4200 |  |

| 5. Czerpnia Centrali C-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | N-3.1 | Kolano redukcyjne 90o | 800x450/450x450 |  |  |
| 2. | N-3.2 | Prostka | 450x450 | 1640 |  |
| 3. | N-3.3 | Czerpnia dachowa | 450x450 |  |  |

| 6. Wyrzutnia Centrali C-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W-3.1 | Prostka | 500x315 | 17090 |  |
| 2. | W-3.1a | Redukcja | 800x400/500x315 |  |  |
| 3. | W-3.2 | Kolano prostokątne 90o | 500x315 |  |  |
| 4. | W-3.3 | Prostka | 500x315 | 890 |  |
| 5. | W-3.4 | Wyrzutnia dachowa | 500x315 |  |  |

| 7. Czerpnia Centrali C-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | N-4.1 | Kolano redukcyjne prostokątne 90o | 800x400/500x315 |  |  |
| 2. | N-4.2 | Prostka | 500x315 | 320 |  |
| 3. | N-4.3 | Kolano prostokątne 90o | 500x315 |  | 2 |
| 4. | N-4.4 | Prostka | 500x315 | 2190 |  |
| 5. | N-4.5 | Prostka | 500x315 | 1480 |  |
| 6. | N-4.6 | Czerpnia dachowa | 500x315 |  |  |

| 8. Wyrzutnia Centrali C-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W-4.1 | Kolano redukcyjne prostokątne 90o | 800x400/500x315 |  |  |
| 2. | W-4.1a | Kolano prostokątne 90o | 500x315 |  | 2 |
| 3. | W-4.2 | Prostka | 500x315 | 320 |  |
| 4. | W-4.4 | Kolano prostokątne 90o | 500x315 |  | 2 |
| 5. | W-4.5 | Prostka | 500x315 | 650 |  |
| 6. | W-4.6 | Prostka | 500x315 | 2905 |  |
| 7. | W-4.7 | Prostka | 500x315 | 1480 |  |
| 8. | W-4.8 | Wyrzutnia dachowa | 500x315 |  |  |

Sala Konferencyjna zostanie przyłączona do centrali wentylacyjnej znajdującej się w piwnicy, przeznaczone dla obiegu administracyjnego na parterze. Obiegiem wentylacyjnym należy włączyć się na parterze w pom.nr35. Na odejściu do Sali Konferencyjnej należy zamontować klapę odcinającą p.poż oraz przepustnice powietrza, uruchamiane przy załączeniu wentylacji na wybranym stopniu pracy wentylatorów. Przewiduje się minimum dwa stopnie pracy wentylatorów.

| 9. Sala Konferencyjna - Nawiew |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | N-5.1 | Prostka | 400x315 | 11000 |  |
| 2. | N-5.2 | Trójnik | 400x315/315x200/400x200 |  |  |
| 3. | N-5.3 | Kolano prostokątne 90o | 315x200 |  |  |
| 4. | N-5.5 | Trójnik | 315x200/315x200/250x200 |  |  |
| 5. | N-5.6 | Kratka nawiewna z ramką i przepustnicą | 250x200 |  | 9 |
| 6. | N-5.7 | Redukcja | 315x200/250x200 |  |  |
| 7. | N-5.8 | Prostka | 250x200 | 725 |  |
| 8. | N-5.9 | Trójnik | 250x200/250x200/250x200 |  |  |
| 9. | N-5.10 | Redukcja | 250x200/200x200 |  |  |
| 10. | N-5.11 | Prostka | 200x200 | 930 |  |
| 11. | N-5.12 | Kolano prostokątne 90o | 200x200 |  |  |
| 12. | N-5.13 | Prostka | 400x200 | 1560 |  |
| 13. | N-5.14 | Trójnik | 400x200/400x200/250x200 |  | 2 |
| 14. | N-5.15 | Prostka | 400x200 | 1590 |  |
| 15. | N-5.16 | Redukcja | 400x200/315x200 |  |  |
| 16. | N-5.17 | Prostka | 315x200 | 825 |  |
| 17. | N-5.18 | Trójnik | 315x200/315x200/250x200 |  | 2 |
| 18. | N-5.20 | Kolano prostokątne 90o | 315x200 |  | 4 |
| 19. | N-5.21 | Prostka | 315x200 | 270 | 2 |
| 20. | N-5.22 | Prostka | 315x200 | 1270 |  |
| 21. | N-5.23 | Redukcja | 315x200/250x200 |  |  |
| 22. | N-5.24 | Prostka | 250x200 | 655 |  |
| 23. | N-5.25 | Trójnik | 250x200/250x200/250x200 |  |  |
| 24. | N-5.26 | Redukcja | 250x200/200x200 |  |  |
| 25. | N-5.27 | Prostka | 200x200 | 980 |  |
| 26. | N-5.28 | Kolano redukcyjne prostokątne 90o | 200x200/250x200 |  |  |

| 8. Sala Konferencyjna - Wywiew |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W-5.1 | Prostka | 400x315 | 11000 |  |
| 2. | W-5.2 | Kolano prostokątne 90o | 400x315 |  |  |
| 3. | W-5.3 | Prostka | 400x315 | 220 |  |
| 4. | W-5.4 | Kolano prostokątne 90o | 400x315 |  | 3 |
| 5. | W-5.5 | Prostka | 400x315 | 5530 |  |
| 6. | W-5.6 | Prostka | 400x315 | 5950 | 2 |
| 7. | W-5.7 | Prostka | 400x315 | 150 |  |
| 8. | W-5.8 | Redukcja | 400x315/500x200 |  |  |
| 9. | W-5.9 | Prostka | 500x200 | 1870 |  |
| 10. | W-5.10 | Trójnik | 500x200/500x200/250x200 |  | 3 |
| 11. | W-5.11 | Kratka wywiewna z ramką i przepustnicą | 250x200 |  | 9 |
| 12. | W-5.12 | Prostka | 500x200 | 1230 |  |
| 13. | W-5.13 | Prostka | 500x200 | 1000 |  |
| 14. | W-5.14 | Redukcja | 500x200/400x200 |  |  |
| 15. | W-5.15 | Prostka | 400x200 | 1900 |  |
| 16. | W-5.16 | Trójnik | 400x200/400x200/250x200 |  | 2 |
| 17. | W-5.17 | Prostka | 400x200 | 1580 |  |
| 18. | W-5.18 | Redukcja | 400x200/315x200 |  |  |
| 19. | W-5.19 | Prostka | 315x200 | 800 |  |
| 20. | W-5.20 | Trójnik | 315x200/315x200/250x200 |  | 2 |
| 21. | W-5.21 | Prostka | 315x200 | 2440 |  |
| 22. | W-5.22 | Redukcja | 315x200/250x200 |  |  |
| 23. | W-5.23 | Prostka | 250x200 | 750 |  |
| 24. | W-5.24 | Trójnik | 250x200/250x200/250x200 |  |  |
| 25. | W-5.25 | Redukcja | 250x200/200x200 |  |  |
| 26. | W-5.26 | Prostka | 200x200 | 930 |  |
| 27. | W-5.27 | Kolano redukcyjne prostokątne 90o | 200x200/250x200 |  |  |

W projekcie zostały zastosowane klapy odcinające p.pożarowe z siłownikami i okablowaniem – zaprojektowane w kanałach wentylacji mechanicznej projektowanej nadbudowy oraz Sali Konferencyjnej. Zestawienie urządzeń zawarto w części rysunkowej.

- Ciepła woda użytkowa, zimna woda i kanalizacja sanitarna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji c.w.u. wraz z częściową wymianą instalacji kanalizacji sanitarnej w cały budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Wymianie podlegają przewody stalowe ocynkowane instalacji wody zimnej oraz ciepłej od miejscowych elektrycznych podgrzewaczy ciepłej  wody, które zostaną zdemontowane. Układ elektrycznych podgrzewaczy ciepłej wody zastąpiony zostanie centralnym przygotowaniem ciepłej wody w węźle cieplnym.

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi:

- koncepcja nadbudowy wykonana w grudniu 2018r.

- inwentaryzacje własne stanu istniejącego

- obowiązujące przepisy i normy.

Rozwiązanie projektowe instalacji zimnej i ciepłej wody  oraz  częściowe pionów i podejść do przyborów kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na dużą ilość remontowanych łazienek, w których jest duża ilość przyborów sanitarnych zasilanych z instalacji ciepłej wody, instalację ciepłej wodę należy wykonać w całości nową, centralnie przygotowaną w wymienniku ciepłej wody w węźle cieplnym. Równolegle do instalacji ciepłej wody należy wykonać instalację cyrkulacji ciepłej wody, którą należy włączyć do końcówki każdego pionu. Początek instalacji cyrkulacji ciepłej wody należy włączyć w węźle cieplnym do przewodu zimnej wody przed wymiennikiem ciepłej wody. Równolegle do instalacji ciepłej wody i cyrkulacji  ciepłej wody należy dołączyć nowe piony instalacji zimnej wody.

Piony wodne należy prowadzić w miejscach istniejących pionów. Piony należy wymienić w całości na nowe w miejscach, gdzie będą remontowane łazienki i pomieszczenia przygotowania posiłków. Przewody do wody zimnej zaprojektowano z polipropylenu PN20, natomiast do wody ciepłej i cyrkulacji ciepłej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych stabilizowanych PN20. Przybory sanitarne należy podłączyć do pionów kanalizacji sanitarnej. Projektowane piony kanalizacyjne należy usytuować w miejscach pionów istniejących - wymienić je na nowe. Piony wentylowane (oznaczone na rysunkach jako PW) należy wyprowadzić ponad dach, gdzie należy zakończyć je wywiewką dachową. Pionowe odcinki (piony DN100) wraz z podejściami należy wymieć na nowe, ponieważ na całej ich długości pionowej przewiduje się wymianę przyborów sanitarnych w łazienkach. Piony włączyć do istniejących poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku. Montować przewody niskoszumne. Piony oznaczone jako ZN, oznaczają zakończenia zaworami napowietrzającymi pełno przelotowymi. Montaż zaworów ściśle wg instrukcji i wytycznych producenta. Wszystkie przewody poziome w piwnicy (zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji.w.u.) wykonać jako stalowe ocynkowane, łączone do stropu za pomocą uchwytów. Przejścia z rur stalowych - poziomów na rury polipropylenowe – piony, wykonać na poziomie parteru. Przewody w przejściach przez przegrody prowadzić w rurach osłonowych. Wszystkie przewody instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji c.w.u. należy zaizolować normatywnie.

Przewody należy prowadzić ze spadkiem 3% w kierunku najniżej położonego punktu odwodnienia- studzienki schładzającej węźle cieplnym. Przewody należy prowadzić w uchwytach przesuwnych w rozstawie co 50 - 60 cm. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający samokompensację przewodów. Jeżeli nie można wykonać samokompensacji przewodów, należy wykonać kompensacje U-kształtne. Przewodom układanym w posadzce należy zapewnić możliwość pracy kompensacji wydłużeń. Przewody ciepłej wody i cyrkulacji c.w.u. należy wykonać z rur stabilizowanych. Przewody zimnej wody włączyć do istniejącego przyłącza wodociągowego z istniejącym układem pomiarowym.

Po wykonaniu instalację dwukrotnie wypłukać, po 24 godzinach poddać próbie na ciśnienie P=1,5 Prob (9 bar) i zdezynfekować.

Przewody instalacji wodociągowej należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  dla  rurociągów wewnętrznych. Szczególnie starannie wykonać izolacje przewodów, nie pozostawiając nie zaizolowanych powierzchni przewodu. Następnie należy zwrócić uwagę na stałe połączenia izolacji, aby zabezpieczyć ją przed przemieszczaniem.

Uwagi końcowe.

- Wszystkie roboty montażowe instalacji należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

- Wszystkie użyte do realizacji materiały i urządzenia winny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania, stosowne certyfikaty lub deklaracje zgodności.

- Przejścia przez przegrody budowlane (ściany, stropy) prowadzić zawsze w  rurach ochronnych.

- Przewody   poziome   prowadzone   przy  ścianach, lub pod stropami   itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w  uchwytach) i  ruchomych (w uchwytach, na  wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.

- Demontaż przewodów widocznych i kolidujących z nowymi instalacjami, pozostałe pozostawić w przegrodach. Możliwie największą ilość przewodów  należy zdemontować, następnie zutylizować lub ze złomować-jeżeli to możliwe.

- Ogrzewanie projektowanych pomieszczeń.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w projektowanej nadbudowie budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Dodatkowo podłączone do ciepła zostaną przewody zasilające centrale wentylacyjne przygotowujące powietrze dla potrzeb nadbudowy budynku.

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi:

- koncepcja nadbudowy wykonana w grudniu 2018r.

- istniejące opracowania projektowe wentylacji mechanicznej oraz centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji

- inwentaryzacje własne stanu istniejącego

-obowiązujące przepisy i normy.

Rozwiązanie projektowe instalacji centralnego ogrzewania dla projektowanych pomieszczeń nadbudowy budynku

Do ogrzewania pomieszczeń projektowanej nadbudowy, zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania składającą się z grzejników płytowych łączonych poprzez przewody stalowe w systemie zaciskanym. Przewody należy zaizolować izolacją termiczną o grubości normatywnej. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło dla projektowanej nadbudowy wynosi 40kW. Zasilanie instalacji zaprojektowano z węzła cieplnego odcinkiem pionowym z rur stalowych o średnicy DN50. Przewody zasilające  grzejniki zaprojektowano za ścianką kolankową pomieszczeń - od strony dachu. Przewody należy mocować do ścianki lub podłogi za pomocą uchwytów systemowych w izolacji. Wszystkie podejścia wykonać ze ściany do grzejników poprzez podejścia kątowe. Grzejniki z podejściem dolnym kątowym z zaworem przygrzejnikowym, należy wyposażyć w głowice termostatyczne oraz automatyczne zaworki odpowietrzające. Przewody w węźle cieplnym należy włączyć do rozdzielacza i wyposażyć w układ pompowy z pompą zmienno prędkościową o parametrach podanych na rysunku.

Centrale wentylacyjne wyposażone w nagrzewnice wodne (6 i 8kW) należy zasilić w ciepło z węzła cieplnego przewodem Dz35 wykonanym z przewodów stalowych zaciskanych. Poszczególne nagrzewnice wodne należy wyposażyć w pompy obiegowe zmienno prędkościowe o parametrach pracy podanych na rysunku.

Nagrzewnice wodne zasilane będą w ciepło w sposób ciągły, w stosunku do central wentylacyjnych nie wykorzystuje się funkcji priorytetu c.w.u. Priorytet ciepłej wody wykorzystywany jest tylko w stosunku do instalacji c.o. grzejnikowego.

Węzeł cieplny.

Obecnie w budynku znajduje się już nowy wysokotemperaturowy węzeł cieplny dwufunkcyjny (funkcja c.o. i wentylacji), natomiast przy wykonaniu nowej instalacji c.o. dla nadbudowy, układ węzła cieplnego zostanie poszerzony o sekcję ciepłej wody, do której zostanie przyłączona projektowana instalacja ciepłej wody. Projekt węzła cieplnego – moduł ciepłej wody zawarty będzie w odrębnym opracowaniu wykonanym przez gestora sieci OPEC Gdynia

Napełnianie  i  uzupełnianie  wody  do  instalacji  c.o.

Instalację wewnętrzną należy uzupełnić wodą z wewnętrznej instalacji wodociągowej - uzdatnionej ścieżką przedstawioną na schemacie technologicznym węzła cieplnego lub przenośną stacją uzdatniania wody.

Próby

Przed  przystąpieniem  do  prób  instalacji  wewnętrznej  c.o.  należy ją dwukrotnie przepłukać. Próbę  szczelności  przeprowadzić  pod  ciśnieniem  p = 0,4  MPa  zimną  wodą. Próbę  gorącą  wodą przeprowadzić na parametry  robocze instalacji  wewnętrznej  c.o.  Po  pozytywnym  przebiegu  prób  szczelności  można  przystąpić   do  prac  izolacyjnych.

Warunki  wykonania.

Całość  robót,  próby  ciśnieniowe  oraz  odbiór  przeprowadzić  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych,  (Instalacje  Sanitarne - c.o.) wyd. COBRTI INSTAL. Przy  wykonywaniu  robót oraz w czasie  eksploatacji  należy  przestrzegać  przepisów BHP  i  p.poż.

Uwagi  końcowe.

Wszystkie roboty montażowe instalacji należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i p.poż. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie przez zawory odpowietrzające przy grzejnikach, w innych najwyższych punktach instalacji montować zawory odpowietrzające. W najniższych punktach instalacji zamontować odwodnienia.

Priorytet c.w.u. należy ustawić do instalacji c.o. grzejnikowej.

Przewody   poziome   prowadzone   przy  ścianach, na lub pod stropami   itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w  uchwytach) i  ruchomych (w uchwytach, na  wspornikach,  zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.

Montaż zaworów grzejnikowych oraz prowadzeniem prac z wykonywaniem nastaw wstępnych w zaworach grzejnikowych i zaworach regulacyjnych, wykonać zgodnie z instrukcją przewidzianą przez producenta.

Przejścia rurociągów przez przegrody (ściany, stropy) należy wykonać w tulejach ochronnych stalowych. Przewody należy zaizolować normatywnie wg WT.

Zabieg zabezpieczenia przewodów miedzianych przed zaprawą betonową wykonać bardzo starannie – wszystkie miejsca przed robotami budowlanymi dokładnie zaizolować. Dokładne obliczenia cieplne budynku i hydrauliczne instalacji znajdują się w egzemplarzu archiwalnym.

2.4.	Instalacja przeciwpożarowa.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji przeciwpożarowej w projektowanej nadbudowie budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi:

- koncepcja nadbudowy wykonana w grudniu 2018r.

- inwentaryzacje własne stanu istniejącego

-obowiązujące przepisy i normy.

Rozwiązanie projektowe instalacji przeciwpożarowej.

Instalacja hydrantowa p.poż. zasilana będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego. Insniejącą instalację p. poż. należy zdemontować.

Wewnętrzna instalacja p-poż. dla budynku projektowana jest jako nawodniona i włączona do istniejącej instalacji wodociągowej za pomocą zaworu pierwszeństwa.

Projektuje się trzy piony hydrantowe prowadzone w korytarzu.. Na każdej kondygnacji przewiduje się 3 hydranty wewnętrzne ∅25.

Instalację wody p. poż. wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewodów na podporach ślizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy użyciu uchwytów do rur wg BN-69/8864-03 z wkładką tłumiąca z gumy. Przepusty instalacyjne przewodów rurowych w ścianach lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego będą wykonane w klasie odporności ogniowej danej przegrody. Należy je zabezpieczyć np. osłonami ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTI.

Instalacja hydrantowa p. poż. powinna być wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563 z r. 2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Na kondygnacjach nadziemnych projektuje się hydranty pożarowe HP-25 na wąż półsztywny z wężem dł. 30m w typowych szafkach podtynkowych 840x740x270mm (HW-25W-30). Hydranty wewnętrzne wraz z wyposażeniem powinny posiadać dopuszczenie CNBOP w Józefowie. Wąż półsztywny H-25 o długości 30 m nawinięty na bęben powinien mieć połączenie z instalacją wodociągową przewodem o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 25 mm oraz wymagane min. ciśnienie na wypływie z HP-25 20m i wydatek 1,0dm3/s. Zawory hydrantowe należy umieścić na wysokości ok. 1.35 m, natomiast dolną krawędź szafki 0.8 m od poziomu podłogi.

Instalację p-poż. należy wykonać zgodnie z następującymi normami:

- rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01.

- hydranty wewnętrzne HP-25 wg PN-EN-671-1/1999

- wąż półsztywny H-25 wg EN-694. –

- prądownica PW-25 wg PN-89/M51028, EN-671

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna być zabezpieczona przed wtórnym zanieczyszczeniem. Dlatego też na wejściu do budynku na odgałęzieniu na instalację sanitarno-bytową projektuje się izolator przepływów zwrotnych typ EA Dn50 oraz filtr drobno siatkowy z płukaniem wstecznym Dn50. Ponadto na odgałęzieniu na instalację hydrantową p.poż. przewiduje się również zawór antyskażeniowy typ EA Dn50.

Wytyczne dla istniejącej instalacji sanitarno-bytowej.

- zamontować filtr - zamontować zawór antyskażeniowy

- zamontować armaturę odcinającą

- wykonać połączenie projektowanej instalacji p.poż. z istniejącą instalacją sanitarną

- przejścia przez przegrody stanowiące oddzielne strefy pożarowe należy uszczelnić masami ogniochronnymi lub prowadzić w przepustach przeciwpożarowych według aktualnych aprobat ITB.

- wlot wody powinien mieć uszczelnienie gazoszczelne

2.5.	Instalacja oddymiająca.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oddymiania w projektowanej nadbudowie budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi:

- koncepcja nadbudowy wykonana w grudniu 2018r.

- inwentaryzacje własne stanu istniejącego

-obowiązujące przepisy i normy.

Rozwiązanie projektowe instalacji oddymiającej.

Wyznaczanie powierzchni obliczeniowej (zredukowanej) klatki schodowej

Powierzchnię obliczeniowa klatki schodowej AKS-O wyznaczono wg normy PN-B-02877-4:2001.

Dla projektowanego budynku wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz powinna wynosić co najmniej 5 % powierzchni obliczeniowej klatki schodowej AKS_O, jednak nie mniej niż 1 m2.

Klatka nr 1:

AKS-O= 15,21 m2

Klatka nr 2:

AKS-O= 26,62 m2

Klatka nr 3:

AKS-O= 20,04 m2

Minimalna powierzchnia czynna klap dymowych Acz.odd  wynosi:

Klatka nr 1 – 0,76 m2

Klatka nr 2 – 1,33 m2

Klatka nr 3 – 1,00 m2

Dla odymiania klatki schodowej projektuje się okna o wymiarze 0,78x1,4 m o minimalnej czynnej powierzchni oddymiania wynoszącej 0,52 m2. Dla kalki nr 1 i 3 projektuje się 2 okna natomiast dla klatki nr 2 projektuje się 3 okna oddymiające. Lokalizacja zgodnie z dokumentacją rysunkową

Opracował:

mgr inż. Mariusz Kryża

upr. nr 112/Gd/00