PROJEKT WYKONAWCZY

NADBUDOWY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO

| Branża | ARCHITEKTURA |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres obiektów budowlanych | Budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4. Jednostka ewidencyjna Wejherowo, działka nr 224/9, obręb. 16. |  |
| Inwestor | Starostwo Powiatowe w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 |  |
| Kategoria obiektu budowlanego | XII |  |
| Projektanci i sprawdzający | Imię, nazwisko, uprawnienia | Podpis |
| Projektant | mgr inż. arch. Mirosław Frąszczak upr. nr 1740/Gd/84 w specjalności architektonicznej |  |
| Sprawdzający | mgr inż. arch. Katarzyna Mokwa upr. nr 118/POOKK/IV/2016 w specjalności architektonicznej |  |
| Opracowanie | mgr inż. arch. Bartłomiej Jacewicz |  |
| Miejscowość i data | Gdynia, sierpień 2019 r. |  |
| Egzemplarz | 1 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

- OPIS TECHNICZNY

- RYSUNKI

| 1 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |
| --- | --- | --- |
| A-01 | Rzut piwnic | 1:100, 1:50 |
| A-02 | Rzut parteru | 1:100, 1:50 |
| A-03 | Fragment rzutu parteru ze zmianami w w rejonie klatki schodowej K2 | 1:50 |
| A-04 | Fragment rzutu parteru ze zmianami w rejonie klatki schodowej K2 | 1:50 |
| A-05 | Rzut I piętra | 1:100, 1:50 |
| A-06 | Fragment rzutu I piętra ze zmianami w rejonie klatki schodowej K2 i komunikacji 143, 144 i 145 | 1:50 |
| A-07 | Fragment rzutu I piętra ze zmianami w skrzydle północno-zachodnim | 1:50 |
| A-08 | Rzut II piętra | 1:100, 1:50 |
| A-09 | Fragment rzutu II piętra ze zmianami w rejonie klatki schodowej K2 | 1:50 |
| A-10 | Fragment rzutu II piętra ze zmianami w skrzydle północno-zachodnim | 1:50 |
| A-11 | Rzut III piętra | 1:100 |
| A-12 | Rzut dachu | 1:100 |
| A-13 | Przekrój A – A | 1:100 |
| A-14 | Przekrój B – B | 1:100 |
| A-15 | Elewacja wschodnia | 1:100 |
| A-16 | Elewacja zachodnia | 1:100 |
| A-17 | Elewacja południowa A | 1:100 |
| A-18 | Elewacja południowa B | 1:100 |
| A-19 | Elewacje północne | 1:100 |
| A-20 | Tympanon | 1 : 25 |
| A-21 | Rzut III piętra – sufit modułowy | 1:50 |
| A-22 | Rzut III piętra – sufit modułowy | 1:50 |
| A-23 | Poszerzenia schodów zewnętrznych klatki schodowej KI i KIII | 1:25, 1:5 |
| A-24 | Balustrady kondygnacji nadbudowywanej – klatka schodowa II | 1:50, 1:25 |
| A-25 | Balustrady kondygnacji nadbudowywanej – klatka schodowa I | 1:50, 1:20 |
| A-26 | Balustrady kondygnacji nadbudowywanej – klatka schodowa III | 1:50, 1:20 |
| A-27 | Zestawienie okien i drzwi parteru | 1:100 |
| A-28 | Zestawienie okien i drzwi I piętra | 1:100 |
| A-29 | Zestawienie okien i drzwi II piętra | 1:100 |
| A-30 | Zestawienie okien i drzwi nadbudowy | 1:100 |
| A-31 | Detal filarka międzyokiennego II piętra | 1:10, 1:25 |

- OPIS TECHNICZNY.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

- Umowa Nr 424/2018 zawarta w dniu 30 października 2018 r.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia CRZP/112/2018/AEZ z dnia                   9 października 2018 r.

- Uchwała Nr VIIK/XLVII/556/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września             2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ulicami Sobieskiego, 3 Maja i Strzelecką oraz Parkiem Kaszubskim (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 16 października 2018 r. poz. 3896).

- Wytyczne konserwatorskie MKZ.4125.168.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

- Inwentaryzacja budowlana budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie wykonana przez WEGNER Nadzory i Projekty Budowlane z Rumi w październiku 2016 r. – opracowanie Stanisław Wegner.

- Projekty nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie wykonany przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne „Oś” z Sopotu w marcu 2008 r. – Orzeczenie techniczne-konstrukcyjne – projektant inż. Jacek Zagrodzki.

- Projekt budowlany poprzedzający wykonanie dokumentacji wykonawczej.

- Ekspertyza techniczna autorstwa rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. mgr Kazimierza Grubbę oraz rzeczoznawcę budowlanego dr inż. arch. Stefana Niewiteckiego wykonana w listopadzie 2018 r.

- Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej WZ.5595.304.4.2018.AL z dnia 6 lutego 2019 r. dotyczące zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań określonych w przepisach.

- Oględziny stanu istniejącego i dodatkowe pomiary inwentaryzacyjne wykonane dalmierzem laserowym i zwijaną miarką metalową długości 5 m.

- Obowiązujące akty prawne, przepisy i normy, w tym w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.                       z 2018 r. poz. 1202).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 10 września 2014 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                   z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129).

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009,  nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719).

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy architektoniczny nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie o jedną kondygnację z dachem mansardowym, przebudowa klatek schodowych zapewniająca komunikację z nową kondygnacją, przebudowa windy wewnętrznej zapewniająca komunikację z nową kondygnacją oraz piwnicą, przebudowa części pomieszczeń parteru, I i II piętra w celu uzyskania pomieszczeń socjalnych (pokoje śniadań), pomieszczeń gospodarczych dla sprzątaczek, sali konferencyjnej oraz dostosowanie elementów budynku do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Powiat wejherowski jest powiatem o największej liczbie ludności w województwie pomorskim (poza miastami na prawach powiatu) i charakteryzuje się szybkim wzrostem liczby mieszkańców, spowodowanym wysokim przyrostem naturalnym oraz migracją ludności z Trójmiasta i powiatów ościennych. Projektowana nadbudowa i związane z nią uzyskanie dodatkowych stanowisk pracy niezbędne jest do zapewnienia prawidłowej obsługi, zwiększającej się z roku na rok, liczby interesantów.

- STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Poza budynkiem, którego stan istniejący opisano szczegółowo w punkcie 2 części IV-2 projektu architektoniczno-budowlanego istniejące zagospodarowanie terenu obejmuje:

- Nawierzchnie utwardzone, na które składają się jezdnie i parkingi – asfaltowe                    i betonowe, chodniki z kostki betonowej oraz przylegające do budynku schody                    i pochylnie.

- Zieleń urządzoną – wysoką, średnią oraz trawniki.

- Infrastrukturę techniczną na którą składają się przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, przyłącze i instalacja gazowa, kable elektroenergetyczne nn – zasilające i oświetlenia terenu oraz kable telekomunikacyjne.

- STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Budynek zostanie nadbudowany o jedną kondygnację użytkową zgodnie z projektem architektoniczno budowlanym.

W ramach zagospodarowania terenu poza budynkiem przewiduje się:

- Lokalizację agregatów chłodniczych przy uskoku rzutu w południowej części budynku.

- Poszerzenie schodów zewnętrznych przylegających do ściany szczytowej skrzydła północnego oraz przy uskoku rzutu w części południowej.

- Wykonanie odcinka utwardzonego dojścia do celów ratowniczych o szerokości                 1,5 m i nawierzchni z kostki chodnikowej prowadzącego od wyjścia ewakuacyjnego W2 do drogi pożarowej w pasie drogowym ul. Strzeleckiej.

- Przebudowa fragmentów nawierzchni chodnika i drogi w rejonie wyjścia ewakuacyjnego W3 z wtopieniem krawężnika kolidującego z dojściem do celów ratowniczych do drogi pożarowej w pasie drogowym ul. 3 Maja.

- Ustawienie standardowego znaku oznaczającego miejsce zbiórki do ewakuacji w miejscu wskazanym na rysunku projektu zagospodarowania.

- Zmiana lokalizacji istniejącej wiaty śmietnikowej zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

W ramach robót zewnętrznych związanych z wykonaniem izolacji ścian podziemnych przewiduje się doprowadzenie zagospodarowania terenu do stanu pierwotnego.

- STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKU.

Budynek czterokondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną i trzema nadziemnymi, z podpiwniczeniem częściowym oraz wielospadowym stropodachem płaskim o nachyleniu połaci 5%. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Jego główne elementy to:

- ściany zewnętrzne piwnic gr. 71 cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej,

- ściany zewnętrzne parteru gr. 66 cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej, ocieplone styropianem gr. 10 cm,

- ściany zewnętrzne I piętra gr. 56 cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej, otynkowane, ocieplone styropianem gr. 12 cm,

- ściany zewnętrzne II piętra gr. 45 cm, murowane z bloczków gazobetonowych, ocieplone styropianem gr. 15 cm,

- ściany wewnętrzne gr. 1 i 1½ c., murowane z cegły ceramicznej,

- stropy nad piwnicą, parterem i I piętrem – stalowo-ceramiczne Kleina,

- stropodach nad II piętrem – wentylowany, złożony ze stropu gęstożebrowego                   DZ-3 oraz płytek korytkowych opartych na murowanych ściankach ażurowych, kryty papą asfaltową, ocieplony wełną mineralną,

- biegi spoczniki i podesty klatek schodowe wewnętrzne żelbetowe.

- termomodernizacja ścian zewnętrznych (zakończona w 2013 r.) z zastosowaniem systemu bezspoinowego – ze styropianu samogasnącego pokrytego cienkowarstwowym tynkiem elewacyjnym, silikonowym o uziarnieniu 2,0 m z fragmentami boniowanymi,

- okna i drzwi zewnętrzne PCV w kolorze białym,

- rynny, rury spustowe, parapety podokienne, opierzenia attyk i obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm.

Budynek jest wyposażony w instalacje wewnętrzne:

- wodociągową,

- kanalizacji sanitarnej,

- centralnego ogrzewania zasilaną z ciepłowni miejskiej,

- gazową,

- elektroenergetyczną,

- telekomunikacyjną,

- alarmową.

Na dachu usytuowane są trzy maszty antenowe z odciągami.

Wody opadowe i roztopowe z dachu odprowadzane są zewnętrznymi rynnami                i rurami spustowymi do sieci kanalizacji deszczowej.

Budynek powstał w latach 1908-1909 r. jako budynek o jednej kondygnacji podziemnej, dwóch nadziemnych ze stromym dachem o konstrukcji krokwiowo-kleszczowej, krytym dachówką ceramiczną. Po pożarze, który miał miejsce pod koniec lat 60 XX wieku dach drewniany uległ spaleniu. W 1971 roku w miejsce dachu drewnianego nadbudowano kondygnację II piętra z żelbetowym stropodachem wentylowanym.

Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa, znajduje się na obszarze układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer rejestru 818 – decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku IX/0138/79             z dnia 26 lutego1979 r. oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego DOZ-OAiK-6700/415/11 z dnia 4 października 2011 r. Ponadto budynek jest położony w strefie ochrony archeologicznej.

- ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE.

Projektowana nadbudowa, mająca na celu uzyskanie dodatkowej – trzeciej kondygnacji nadziemnej, nawiązuje do pierwotnego kształtu dachu, który spłonął częściowo w końcu lat 60-tych ubiegłego wieku. Wzniesiona po pożarze kondygnacja II piętra nie ma odniesień historycznych do dawnego budynku Starostwa. W ramach niniejszego projektu przewiduje się odtworzenie formy dachu mansardowego, nawiązującej do kształtu dachu sprzed pożaru. Uzyskana w ten sposób dodatkowa kondygnacja będzie przeznaczona na pomieszczenia biurowe związane z funkcją podstawową obiektu będącego budynkiem administracji publicznej.

Dostęp na projektowaną kondygnację zapewnią wszystkie trzy przedłużone klatki schodowe oraz przystanek windy osobowej na przedłużeniu istniejącego szybu.

Użytkowanie przez osoby niepełnosprawne jest przewidziane na wszystkich kondygnacji nadziemnych. Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach zapewniają:

- Istniejąca pochylnia z poręczami oraz platforma przy biegu schodowym za wejściem głównym.

- Dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje użytkowe.

- Drogi komunikacji wewnętrznej oraz drzwi do pomieszczeń o szerokościach zapewniających odpowiednie pole manewru.

- Projektowana pochylnia zamiast dwóch stopni na drodze komunikacji poziomej       143 – 144 na I piętrze.

- Przystosowane dla tych osób kabiny ustępowe na każdej kondygnacji nadziemnej.

W przyszłości na dachu budynku przewiduje się lokalizację aluminiowej wieży antenowej, która zastąpi trzy istniejące maszty. Na wieży umieszczony będzie nadajnik niezbędny dla zapewnienia stałego łącza funkcjonującego w budynku Powiatowego Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z Wojewódzkim Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wieża wraz z antenami będzie przedmiotem odrębnego projektu.

- PARAMETRY UŻYTKOWE I TECHNICZNE BUDYNKU.

|  |  | Stan istniejący | Projektowana nadbudowa | Stan projektowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiary w rzucie | [ m ] | 58,23 x 41,94 |  |  |
| Wysokość |  | 13,05 | 4,95 | 18,00 |
| Powierzchnia zabudowy | [ m2 ] | 1286,60 |  | 1286,60 |
| Powierzchnia całkowita |  | 4941,11 | 1247,10 | 6188,21 |
| Powierzchnia wewnętrzna |  | 4387,27 | 989,77 | 5377,04 |
| Powierzchnia netto |  | 3938,40 | 923,93 | 4863,49 |
| Kubatura zewnętrzna brutto | [ m3 ] | 18354,27 | 3919,01 | 22273,28 |

- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ.

- Piwnica

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] obecna/projektowana | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Archiwum Zakładowe | 34,1 |  |
| 002 | Pomieszczenie Wydziału OS | 22,2 |  |
| 003 | Pomieszczenie Wydziału AB | 32,3 |  |
| 004 | Warsztat | 33,8 |  |
| 005 | Wentylatornia | 33,7 |  |
| 006 | Pomieszczenie Gospodarcze | 41,8 |  |
| 007 | Szatnia konserwatorów | 9,3 |  |
| 008 | Pomieszczenie Wydziału GD | 26,5 |  |
| 009 | Pomieszczenie Wydziału AB | 50,4 |  |
| 010 | Pomieszczenie Wydziału AB | 76,7 |  |
| 011 | Biuro Rzeczy Znalezionych | 24,0 |  |
| 012A | Archiwum Zakładowe | 19,8 |  |
| 012B | Archiwum Zakładowe | 21,1 |  |
| 013 | Pomieszczenie Wydziału RE | 17,0 |  |
| 014 | Pomieszczenie Wydziału KM | 22,4 |  |
| 015 | Pomieszczenie Wydziału KM | 19,5 |  |
| 016 | Węzeł c.o. | 23,6 |  |
| 017 | Rozdzielnia główna | 7,6 |  |
| 017A | Pomieszczenie gospodarcze | 5,7 |  |
| 018 | Ustęp | 9,7 |  |
| 019 | Garaż | 15,8 |  |
| 020 | Pomieszczenie Gospodarcze | 5,1 |  |
| 021 | Korytarz | 92,4 / 93,9 | + wnęka przed windą |
| 022 | Pomieszczenie Gospodarcze | 8,1 |  |
| 023 | Korytarz | 31,3 |  |
| 024A | Korytarz RBiZK | 9,9 |  |
| 024B | Pomieszczenie gospodarcze RBiZK | 13,1 |  |
| 024C | Pomieszczenie gospodarcze RBiZK | 35,6 |  |
| 024D | Korytarz RBiZK | 24,0 |  |
| 024E | Pomieszczenie gospodarcze RBiZK | 9,0 |  |
| 024F | Pomieszczenie gospodarcze RBiZK | 4,1 |  |
| 024G | Pomieszczenie gospodarcze RBiZK | 4,6 |  |
| 024H | Pomieszczenie gospodarcze RBiZK | 29,1 |  |
| 024I | Pomieszczenie gospodarcze RBiZK | 6,5 |  |
| 024J | Pomieszczenie gospodarcze RBiZK | 5,5 |  |
| 024K | Pomieszczenie gospodarcze RBiZK | 14,5 |  |
| 024L | Ustęp RBiZK | 1,0 |  |
| 024M | Ustęp RBiZK | 2,0 |  |
| Do-1 | Szyb dźwigu osobowego | - / 3,2 | projektowany |
| Razem piwnice |  | 842,8 / 847,5 |  |

- Parter.

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] obecna/projektowana | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Pokój śniadań | 14,2 | dotąd pomieszczenia biurowe |
| 02 | Ustęp męski / pom. dla sprzątaczki | 12,6 / 11,96 |  |
| 03 | Pomieszczenie gospodarcze | 9,6 |  |
| 07 | Ośrodek dokumentacji | 35 |  |
| 08 | Sala konferencyjna | 43,2 |  |
| 09 | Sala narad | 131,6 |  |
| 10 | Przewodniczący Rady Powiatu | 20,5 |  |
| 11 | Biuro Rady Powiatu | 26,0 |  |
| 12 | Kasa | 10,1 |  |
| 13 | Portiernia | 11,4 |  |
| 14 | Biuro Obsługi Interesanta | 23,9 |  |
| 15 | Kancelaria | 20,1 |  |
| 16 | Pokój biurowy | 24,8 |  |
| 17 | Pokój biurowy | 39,0 |  |
| 18 | Pokój biurowy | 24,8 |  |
| 19 | Pomieszczenie Wydziału KM | 17,7 |  |
| 20 | Serwerownia | 10,8 |  |
| 21 | Pomieszczenie Wydziału KM | 30,0 |  |
| 22 | Pomieszczenie gospodarcze | 6,5 |  |
| 23 | Pokój śniadań | 9,7 | dotąd pom. socjalne |
| 24 | Wiatrołap | 3,1 / 6,66 | zmiana wydzielenia Kl.B |
| 25 | Ustęp KM | 6,3 |  |
| 26 | Korytarz piwnica | 5,6 |  |
| 27 | Korytarz i klatka schodowa 1 | 31,5 / 21,51 | po wydzieleniu klatki schodowej |
| K1.0 | Klatka schodowa 1 | - / 7,10 |  |
| 28 | Rejestracja - sala obsługi | 80,9 |  |
| 29 | Pomieszczenie gospodarcze | 5,1 |  |
| 30 | Korytarz główny i klatka schodowa 2 | 132,2 / 112,30 | po wydzieleniu klatki schodowej |
| K2.0 | Klatka schodowa 2 | - / 18,47 |  |
| 30A | Wiatrołap | 7,2 |  |
| 31 | Kabina ustępowa dla osób niepełnosprawnych | 7,4 |  |
| 32 | Ustęp męski | 9,7 |  |
| 33 | Ustęp damski | 12,1 |  |
| 34 | Pokój biurowy | 12,1 |  |
| 35 | Pokój biurowy | 21,6 |  |
| 36 | Pokój biurowy | 36,0 |  |
| 37 | Pokój biurowy | 23,9 |  |
| 38 | Wiatrołap | 2,8 / - | wchłonięty przez Kl.C |
| 39 | Korytarz i klatka schodowa 3 | 33,5 / 23,78 | po wydzieleniu klatki schodowej |
| K3.0 | Klatka schodowa 3 | - / 12,62 |  |
| 40 | Hol | 55,2 |  |
| Do0 | Szyb dźwigu osobowego | 3,2 |  |
| Razem parter |  | 1 010,9 / 1009,60 |  |

- I piętro.

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] obecna/projektowana | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | Pokój biurowy | 14,3 |  |
| 102 | Pokój biurowy | 12,6 |  |
| 103 | Ustęp męski | 9,6 / 9,47 | przebudowa |
| 104 | Pomieszczenie dla sprzątaczek | 13,5 | dotąd PRK |
| 105 | Pokój biurowy | 22,3 |  |
| 106 | Pokój biurowy | 11,6 |  |
| 107 | Pokój biurowy | 17,2 |  |
| 108 | Serwerownia | 18,0 |  |
| 109 | Pokój biurowy | 21,6 |  |
| 110 | Kancelaria Informacji Niejawnej | 9,2 |  |
| 111 | Korytarz | 4,2 |  |
| 112 | Pokój biurowy | 12,7 |  |
| 113 | Pokój biurowy | 23,8 |  |
| 114 | Pokój biurowy | 23,7 |  |
| 115 | Korytarz | 14,4 |  |
| 116 | Pokój biurowy | 25,6 / 21,95 | wydzielenie nowej kabiny ustępowej |
| 116A | Łazienka | - / 3,18 |  |
| 117 | Gabinet Starosty | 26,4 |  |
| 118 | Gabinet Starosty | 37,8 |  |
| 119 | Sekretariat | 29,7 |  |
| 119A | Zaplecze kuchenne | 4,0 |  |
| 120 | Gabinet Wicestarosty | 38,3 |  |
| 121 | Pokój biurowy | 21,8 |  |
| 122 | Pokój biurowy | 20,0 |  |
| 123 | Pokój biurowy | 23,6 |  |
| 124 | Pokój biurowy | 17,8 |  |
| 125 | Pokój biurowy | 15,0 |  |
| 126 | Pokój biurowy | 30,8 |  |
| 127 | Pokój biurowy | 17,4 |  |
| 128 | Ustęp męski | 5,8 |  |
| 129 | Ustęp damski | 6,1 |  |
| 130 | Pokój biurowy | 18,7 |  |
| 131 | Pokój biurowy | 21,6 |  |
| 132 | Pokój biurowy | 19,9 |  |
| 133 | Pokój biurowy | 19,3 |  |
| 134 | Pokój śniadań | 19,2 | dotąd pokój biurowy |
| 135 | Ustęp damski | 6,3 / 6,39 | przebudowa |
| 136 | Ustęp męski | 5,1 / 4,97 |  |
| 137 | Pokój biurowy | 24,6 |  |
| 138 | Pokój biurowy | 15,6 |  |
| 139 | Pokój biurowy | 28,4 |  |
| 140 | Pokój biurowy | 22,7 |  |
| 141 | Pokój biurowy | 22,6 |  |
| 142 | Pokój biurowy | 25,5 |  |
| 143 | Korytarz i klatka schodowa 3 | 69,6 / 55,92 | po wydzieleniu klatki schodowej |
| K3.1 | Klatka schodowa 3 | - / 13,41 |  |
| 144 | Korytarz | 7,4 |  |
| 145 | Korytarz i klatki schodowe 1 i 2 | 154,9 / 112,53 | po wydzieleniu klatek schodowych |
| K1.1 | Klatka schodowa 1 | - / 15,21 |  |
| K2.1 | Klatka schodowa 2 | - / 26,62 |  |
| Do1 | Szyb dźwigu osobowego | 3,2 |  |
| Razem I piętro |  | 1033,4 / 1031,94 |  |

- II piętro.

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] obecna/projektowana | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 201 | Pokój biurowy | 15,3 |  |
| 202 | Serwerownia, centrala | 10,3 |  |
| 203 | Kabina ustępowa dla niepełnosprawnych i pom. dla sprzątaczki | 10,1 / 10,20 | dotąd ustęp |
| 204 | Pokój biurowy | 15,1 |  |
| 205 | Pokój biurowy | 23,8 |  |
| 206 | Pokój biurowy | 11,8 |  |
| 207 | Pokój biurowy | 18,1 |  |
| 208A | Pokój biurowy | 95,3 |  |
| 208B | Pokój biurowy | 10,3 |  |
| 208C | Pokój biurowy | 14,1 |  |
| 208D | Pokój biurowy | 6,2 |  |
| 208E | Pokój biurowy | 13,8 |  |
| 208F | Pokój biurowy | 16,6 |  |
| 208G | Pomieszczenie Wydziału GD | 21,2 |  |
| 208H | Korytarz | 9,6 |  |
| 209A | Pokój biurowy | 22,2 / 27,91 | zmiana usytuowania ścianki między pom. |
| 209B | Pokój biurowy | 50,0 / 44,05 |  |
| 209C | Pokój biurowy | 39,2 |  |
| 209D | Pokój biurowy | 9,3 |  |
| 210 | Pokój biurowy | 33,6 |  |
| 211A | Pokój biurowy | 13,1 |  |
| 211B | Pokój biurowy | 19,9 |  |
| 212 | Pokój biurowy | 21,8 |  |
| 213 | Pokój biurowy | 13,2 |  |
| 214A | Pokój biurowy | 16,7 |  |
| 214B | Pokój biurowy | 16,3 |  |
| 215 | Pokój biurowy | 12,3 |  |
| 216 | Ustęp damski 1 | 6,2 |  |
| 217 | Ustęp męski 1 | 5,9 |  |
| 218 | Pokój biurowy | 20,0 |  |
| 219 | Pokój biurowy | 24,1 |  |
| 220 | Pokój biurowy | 15,2 |  |
| 221 | Pokój biurowy | 23,9 |  |
| 222 | Pokój śniadań | 20,0 | dotąd pokój biurowy |
| 223 | Ustęp damski 2 | 7,6 |  |
| 224 | Ustęp męski 2 | 7,5 |  |
| 225 | Sala konferencyjna | 118,7 / 121,75 | po scaleniu pokoi biurowych 225- 229 |
| 230 | Korytarz i klatka schodowa 3 | 80,6 / 60,37 | po wydzieleniu klatek schodowych |
| K3.2 | Klatka schodowa 3 | - / 20,04 |  |
| 231 | Korytarz i klatki schodowe 1 i 2 | 159,2 / 115,98 |  |
| K1.2 | Klatka schodowa 1 | - / 15,21 |  |
| K2.2 | Klatka schodowa 2 | - / 24,50 |  |
| Do2 | Dźwig osobowy | 3,2 |  |
| Razem II piętro |  | 1051,3 / 1050,51 |  |

- III piętro – w projektowanej nadbudowie.

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 300 | Komunikacja | 108,94 |
| 301 | Komunikacja | 81,00 |
| 302 | Klatka schodowa 3 | 15,44 |
| 303 | Pokój biurowy | 11,50 |
| 304 | Serwerownia | 8,46 |
| 305 | Kabina ustępowa dla niepełnosprawnych | 9,64 |
| 306 | Pokój biurowy | 13,50 |
| 307 | Pokój biurowy | 14,96 |
| 308 | Pokój biurowy | 14,89 |
| 309 | Pokój biurowy | 11,56 |
| 310 | Pokój biurowy | 23,17 |
| 311 | Pokój biurowy | 29,89 |
| 312 | Pokój biurowy | 29,15 |
| 313 | Pokój biurowy | 29,17 |
| 314 | Pokój biurowy | 23,67 |
| 315 | Pokój biurowy | 18,98 |
| 316 | Pokój biurowy | 20,24 |
| 317 | Pokój biurowy | 19,97 |
| 318 | Pokój biurowy | 21,84 |
| 319 | Pokój biurowy | 20,98 |
| 320 | Pokój biurowy | 21,27 |
| 321 | Pokój biurowy | 25,19 |
| 322 | Pokój biurowy | 29,47 |
| 323 | Pokój biurowy | 14,38 |
| 324 | Pokój biurowy | 13,07 |
| 325 | Pokój biurowy | 23,38 |
| 326 | Klatka schodowa 1 | 14,73 |
| 327 | Pomieszczenie gospodarcze | 10,74 |
| 328 | Ustęp damski | 7,32 |
| 329 | Ustęp męski | 6,01 |
| 330 | Pokój biurowy | 16,51 |
| 331 | Pokój biurowy | 17,65 |
| 332 | Pokój biurowy | 16,92 |
| 333 | Pokój biurowy | 20,50 |
| 334 | Klatka schodowa 2 | 26,68 |
| 335 | Pokój śniadań | 17,04 |
| 336 | Ustęp męski | 16,86 |
| 337 | Ustęp damski | 10,49 |
| 338 | Pokój biurowy | 13,88 |
| 339 | Pokój biurowy | 14,52 |
| 340 | Pokój biurowy | 14,66 |
| 341 | Pokój biurowy | 14,17 |
| 342 | Pokój biurowy | 28,34 |
| Do3 | Dźwig osobowy | 3,20 |
|  | Razem II piętro | 923,93 |

- ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH POZA PROJEKTOWANĄ NADBUDOWĄ.

- Piwnice.

- Wykonanie odcinka szybu windowego wraz z podszybiem i nowym przystankiem na poziomie -2,62.

- Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej ścian na całym obwodzie budynku.

- Parter.

- Wydzielenie pożarowe klatek schodowych z zastosowaniem przegród przeszklonych z elementami stałymi REI60 i drzwiami EI30s. Zmiana usytuowania ścianki przy klatce K1 w południowo-wschodniej części budynku.

- Zapewnienie napowietrzenia klatek schodowych w związku z projektowanym systemem oddymiania – z zastosowaniem wentylatora dla klatki w południowo-wschodniej części budynku oraz przez drzwi zaopatrzone w siłowniki w dwóch pozostałych klatkach.

- Wymiana drzwi do portierni na przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej                EI 30 oraz zamurowanie okienka wewnętrznego.

- Oddzielenie pomieszczenia 35 od komunikacji 40 przegrodą przeszkloną z częścią stałą EI60 i drzwiami bez wymagań co do klasy odporności ogniowej.

- Skucie narożników ścian na drodze pomiędzy klatką schodową K1 i wyjściem z budynku dla uzyskania szerokości przejścia 120 cm.

- Poszerzenie schodów zewnętrznych wraz z podestami do 120 cm świetle od ściany do nowoprojektowanych balustrad.

- Zmiany przeznaczenia pomieszczeń:

- 01 z archiwum na pokój śniadań,

- 02 z pomieszczenia Wydziału OS na ustęp męski z pomieszczeniem dla sprzątaczki.

- I piętro.

- Wydzielenie pożarowe klatek schodowych z zastosowaniem przegród przeszklonych z elementami stałymi REI60 i drzwiami EI30s.

- Wydzielenie z pokoju biurowego 116 łazienki z kabiną natryskową 116A dostępnej z gabinetu Starosty 117.

- Wbudowanie otwieranej kraty z kontrolą dostępu w klatce schodowej w południowo-wschodniej części budynku z jednoczesną likwidacją dotychczasowej kraty na półpiętrze.

- Likwidacja dwóch stopni na drodze ewakuacyjnej 143 i zastąpienie ich pochylnią o nachyleniu 4,7%.

- Zmiany przeznaczenia pomieszczeń:

- 104 z pomieszczenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów na pomieszczenie dla sprzątaczek,

- 134 z pokoju biurowego na pokój śniadań.

- Przebudowa pomieszczeń:

- ustępu 103 – z przeznaczeniem na męski,

- ustępu damskiego 135,

- ustępu męskiego 136.

- II piętro.

- Wydzielenie pożarowe klatek schodowych z zastosowaniem przegród przeszklonych z elementami stałymi REI60 i drzwiami EI30s.

- Wykonanie po obwodzie budynku dolnej połaci dachu mansardowego o nachyleniu połaci 830 (814%).

- Przygotowanie klatek schodowych do wykonania nowoprojektowanych biegów. Rozbiórka stropów, demontaż balustrad.

- Zmiana przeznaczenia pomieszczenia:

- 222 z pokoju biurowego na pokój śniadań.

- Przebudowa pomieszczeń:

- ustępu 203 z podziałem na kabinę ustępową dla niepełnosprawnych z pomieszczeniem dla sprzątaczki,

- biurowych 225-229 z przeznaczeniem na salę konferencyjną, możliwą do dzielenia na mniejsze części roletami dźwiękochłonnymi, wyposażoną w wentylację mechaniczną,

- biurowych 209B i 209C ze zmianą usytuowania ścianki działowej i likwidacją dwóch otworów okiennych.

- Zamurowanie otworów okiennych kolidujących z okapem dolnej połaci dachu mansardowego w klatkach schodowych K1 i K3.

- Zamurowanie otworów okiennych kolidujących z liniami koszowymi dachu:

- w pomieszczeniu przy klatce schodowej K1,

- w sali konferencyjnej 225.

- Przesunięcie otworów okiennych kolidujących z liniami koszowymi dachu:

- w pokoju biurowym 218,

- w korytarzu 213, z jednoczesnym zwężeniem otworu okiennego do 105 cm.

- ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-MATERIAŁOWE.

- Prace rozbiórkowe.

W ramach projektowanych prac remontowo-budowlanych przewiduje się następujący zakres rozbiórek:

- Rozbiórka opaski z kostki betonowej wokół budynku oraz usunięcie izolacji oraz ewentualnych luźnych lub odspojonych fragmentów odsłoniętej ściany podziemnej w ramach przygotowania podłoża pod nowoprojektowaną izolację przeciwwilgociową.

- Rozbiórka elementów stropodachu wentylowanego:

- pokrytych papą płyt korytkowych,

- ażurowych ścianek ceglanych,

- warstwy termoizolacji,

- obróbek blacharskich,

- trzech stalowych masztów antenowych.

- Rozbiórka fragmentów stropu nad drugim piętrem w związku z przedłużeniem wszystkich trzech klatek schodowych oraz szybu windowego.

- Na kondygnacji podziemnej rozbiórka płyty dennej istniejącego podszybia oraz przekucia w ścianach związane z przedłużeniem konstrukcji szybu dźwigowego wraz z nowoprojektowanym podszybiem.

Roboty rozbiórkowe spowodują wytworzenie odpadów należących do grupy materiałów i elementów budowlanych oraz drogowych (nr kodu w klasyfikacji odpadów 17 01) obejmujących gruz betonowy i ceramiczny, tworzywa sztuczne, tkaniny, stal i bitumy.

Wyżej wymienione odpady nie są zaliczane do niebezpiecznych. Należy je wywieźć na wysypisko komunalne na podstawie stosownej umowy z ich odbiorcą, z uwzględnieniem warunków wynikających z ustawy o odpadach i  lub w miarę możliwości przeznaczyć do ponownego wykorzystania.

- Dach.

Systemowa lekka konstrukcja z zimnogiętych, ocynkowanych kształtowników stalowych wsparta na wykonanych w tej samej technologii podłużnych ścianach wewnętrznych oraz zewnętrznych ściankach kolankowych.

Konstrukcja od strony zewnętrznej obudowana płytami cementowo-wiórowymi                 gr. 22 mm klasy reakcji na ogień A2 podpartymi co maks. 600 mm. Połacie dachu mansardowego o nachyleniach 830 i 300 pokryte zakładkową dachówką ceramiczną, naturalnie czerwoną (nie angobowaną) na łatach drewnianych i kontrłatach drewnianych, z pełnym zestawem systemowych akcesoriów ceramicznych i elementów dodatkowych obejmujących stopnie i ławy kominiarskie oraz płotki przeciwśniegowe.

Stropodach płaski występujący w środkowej części budynku o połaciach nachylonych pod kątem 2,890 (5%) pokryty dwiema warstwami papy:

- asfaltową zgrzewalną nawierzchniową gr. ≥4,2 mm z wkładką nośną z włókniny poliestrowej 250 g/m2, zachowującą giętkość w niskiej temperaturze do -250C, odporną na spływanie do +1100C, a przy rozciąganiu osiągającą wydłużenie >40%,

- asfaltową zgrzewalną podkładową gr. ≥4,0 mm z wkładką nośną z włókniny poliestrowej 250 g/m2 i pozostałych parametrach technicznych jw.

Ocieplenie przegród zewnętrznych o nachyleniu połaci 300 ze skalnej wełny mineralnej gr. 25 cm o gęstości co najmniej 35 kg/m3 jako wypełnienie szkieletowej struktury stalowej konstrukcji nośnej oraz dodatkowa warstwa gr. 5 cm pomiędzy obudową zewnętrzną i pokryciem:

- z płyt termoizolacyjnych z rdzeniem ze sztywnej pianki rezolowej w dolnej, ocieplonej części połaci,

- z płyt wełny mineralnej twardej w górnej, nieocieplonej części połaci.

Ocieplenie dolnej połaci dachu mansardowego o nachyleniu 830 ze skalnej wełny mineralnej gr. 10 cm o gęstości co najmniej 40 kg/m3 jako wypełnienie szkieletowej struktury stalowej konstrukcji nośnej

Obudowa od strony wnętrza – z płyt gipsowo-kartonowych 2x12,5 mm typu DF wg normy PN-EN 520 mocowanych do profilu kapeluszowym PK48 – 15 mm.

Obróbki blacharskie: opierzenia, rynny, rury spustowe, parapety, podbitki itp. z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.

Zastosowana w projekcie systemowa konstrukcja stalowa dachu wraz z obudową spełnia wymagania klasy odporności ogniowej REI 30.

Roboty związane z rozbiórką stropodachu i wykonaniem projektowanej nadbudowy, prowadzone będą w warunkach nieprzerwanej pracy Starostwa i wymagają skutecznego zabezpieczenia budynku przed zalewaniem wodami opadowymi przez cały czas realizacji inwestycji.

- Ściany konstrukcyjne.

Wewnętrzna ściana podłużna oraz zewnętrzne ścianki kolankowe o lekkiej konstrukcja z zimnogiętych, ocynkowanych kształtowników stalowych, wykonane w tej samej technologii co połacie dachowe. Wypełnienie szkieletowej struktury stalowej konstrukcji nośnej skalną wełną mineralną o gęstości 40 kg/m3

Obudowa od strony zewnętrznej z płyt gipsowo-kartonowych 1x12,5 + 2x15 mm typu GMFH1I odpowiadających normie EN 15283-1.

Obudowa od strony wnętrza z płyt gipsowo-kartonowych: 1x12,5 mm typu                    DFH1IR wg normy PN-EN 520 + 2x15 mm typu DF wg normy PN-EN 520.

Zastosowana w projekcie systemowa konstrukcja stalowa ściany wraz z obudową, stanowiąca część głównej konstrukcji nośnej budynku, wymagania klasy odporności ogniowej REI 120.

- Ścianki działowe.

Systemowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczym ruszcie stalowym o wypełnieniu z wełny mineralnej 125A75.

Układ warstw:

- obustronnie płyty gipsowo-kartonowe 2x12,5 mm typu DFH1IR wg normy PN-EN 520,

- stalowy profil obwodowy U75 i pionowy C75 o szerokości nominalnej 75 mm wykonany z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm (-0.03/ +0.06 mm),

- płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji akustycznej o min. gęstości co najmniej 30 kg/m3 .

Izolacyjność akustyczna Ra1=60 dB, wymagana klasa odporności ogniowej EI 30.

Po zakończeniu montażu wyrównanie lica gipsową gładzią szpachlową.

- Wydzielenia kabin i części dla sprzątaczek w pomieszczeniach sanitarnych.

Systemowe przegrody z płyt laminatowych HPL gr. 12 mm o powierzchni matowej, w kolorze jasnoszarym RAL 7047 lub innym do uzgodnienia na etapie realizacji – kabin ustępowych o wysokości 2,0 m, części dla sprzątaczek na całą wysokość pomieszczenia.

- Klatki schodowe.

Projektowane przedłużenie istniejących trzech klatek schodowych do poziomu poddasza. Biegi, podesty i spoczniki żelbetowe wylewane na mokro z betonu konstrukcyjnego klasy C25/30 wg części IV projektu.

Balustrady o słupkach i poręczach z rur Ø50 ze stali nierdzewnej kwasoodpornej              i  wypełnieniu szybami bezpiecznymi ze szkła hartowanego laminowanego 55.2. o krawędziach polerowanych. Mocowanie szyb w narożnikach na systemowe uchwyty bez przewiercania. Słupki przyspawane do marek z blachy gr. 8 mm mocowanych do żelbetowych elementów konstrukcji na kotwy wklejane M10, L=100 mm.

Nowoprojektowane wydzielenia przeciwpożarowe klatek schodowych przeszklonymi przegrodami z zimnych profili stalowych lub aluminiowych w kolorze białym złożonymi z elementów stałych o klasie odporności ogniowej REI 60 i drzwi EI 30s.

Klatki wyposażone w systemy oddymiania przez okna połaciowych z funkcją klap dymowych z napowietrzaniem przez drzwi zewnętrzne, a w przypadku klatki w południowo zachodnim skrzydle budynku z zastosowaniem wentylatora.

- Podłogi.

Posadzki zależnie od funkcji pomieszczenia (patrz zestawienie na rzucie):

- Wykładzina PCV, spełniająca następujące wymagania techniczne:

- homogeniczna z winylu do obiektów użyteczności publicznej,

- zabezpieczenie powierzchni iQ PUR (wzmocnienie poliuretanowe),

- grubość 2 mm,

- waga całkowita nie więcej niż 2800 g/m2,

- zawartość spoiwa – typ I,

- ścieralność (ubytek grubości) ≤0,10 mm,

- wgniecenie resztkowe ≤0,02 mm,

- stabilność wymiarów ≤0,4%,

- dostarczana w rolkach,

- antystatyczna (ASF),

- ogniotrwałość Bft S1,

- trwałość kolorów min. 6,

- antypoślizgowość R9; DS.,

- odporna na oddziaływanie krzeseł na rolkach, o dobrej odporności chemicznej oraz na bakterie i grzyby.

Cokoliki z wykładziny podłogowej wywiniętej do wysokości 10 cm z wyobleniem na zgięciu i zwieńczeniem profilem systemowym z tworzywa sztucznego.

Wzór i kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji na podstawie wzornika ofertowego wybranego producenta.

- Płytki gresowe spełniające następujące wymagania techniczne:

- nieszkliwione, matowe przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej,

- gr. minimum 8 mm o preferowanych wymiarach około 60x60 cm,

- nasiąkliwość ≤0,5%,

- antypoślizgowość przynajmniej R10,

- odporność na plamienie minimum klasy 3,

- wytrzymałość na siłę łamiącą min. 1300 N, zginanie min. 35 N/mm2,

- ścieranie wgłębne maks. 175 mm3.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji na podstawie wzornika ofertowego wybranego producenta. Fugi równoległe do ścian wyspoinowane masą elastyczną w kolorze zharmonizowanym z barwą płytek.

Cokoliki na ścianach o wysokości 10 cm z płytek gresowych jak posadzki.

Na stopniach płytki ryflowane.

Pozostałe warstwy podłóg na stropie:

- Jastrych cementowy gr. 5 cm oddylatowany od ścian przekładkami elastycznymi (podłoga pływająca).

- Folia budowlana PE 0,20 (w kabinie higieniczno-sanitarnej oraz ustępie podwójnie, wywinięta na ściany do wysokości 15 cm),

- Płyty styropianu elastycznego lub podłogowej wełny mineralnej o ściśliwości nie większej niż 4 mm (CP4) przy obciążeniu użytecznym nie większym niż 3 kPa, gr. 5 cm.

- Folia budowlana PE 0,20 bezpośrednio na płycie konstrukcyjnej stropu.

- Kominy:

Przedłużenie kominów istniejących z dodaniem nowoprojektowanych przewodów wentylacji grawitacyjnej murowane z cegły ceramicznej pełnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej M3, ponad dachem ocieplone styropianem samogasnącym gr. 3 cm i otynkowane w kolorze elewacji z zastosowaniem systemu bezspoinowego.

Czapki  prefabrykowane z betonu klasy C30/37 o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150, malowane w kolorze ciemnoszarym.

- Sufity podwieszone.

W korytarzach projektowanej nadbudowy sufit z długich płyt mineralnych na ruszcie ukrytym montowanych w poprzek korytarza, o następujących cechach:

- Płyty sufitowe prostokątne o długości zunifikowanej do szerokości wszystkich korytarzy (docinane na budowie do długości wynikowej) i szerokości lica                300 mm.

- Krawędź frezowana wzdłuż płyty, ukrywająca konstrukcję oraz zapewniająca łatwy demontaż każdej płyty.

- Krawędzie krótsze proste, leżące na krawędziach aluminiowego profilu typu o wysokości 100 mm.

- Profile usztywniające typu Z, zapobiegające ugięciu płyt pod własnym ciężarem.

- Lampy i inne urządzenia podwieszane niezależnie.

- Parametry techniczne:

- pochłanianie dźwięku nie większe niż aw=0,75 i nie mniejsze niż aw=0,60                – klasa pochłaniania C,

- dźwiękoizolacyjność ≥ Dncw=34 dB, Rw ≥ 18dB,

- odbicie światła 87%,

- odporność na wilgotność względną 95%RH z dziesięcioletnią gwarancją nie ugięcia pod wpływem wilgoci,

- krawędź płyty prosta,

- waga płyty około 5,2 kg/m2,

- Euroklasa A2-s1, d0,

- kolor biały, zgodny z paletą producenta,

- wykonanie ze sprasowanej wełny mineralnej twardej o licu laminowanym włóknem szklanym pokrytym akustyczną farbą natryskową,

- płyta niekierunkowa, posiadająca certyfikat C2C na poziomie min. Bronze,

- klasa emisji lotnych związków organicznych nie mniejsza niż VOC A+,

- klasa czystości ISO5.

Centrale wentylacyjne w systemowej obudowie z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o klasie odporności ogniowej EI60 zgodnie z rys. S-06 w projekcie wykonawczym branży sanitarnej.

- Obróbki blacharskie:

Opierzenia, rynny, rury spustowe, parapety, podbitki itp. z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.

- Okna.

Istniejące okna bez zmian. Nowe okna połaciowe drewniane w połaci dachu o nachyleniu 300. Połać dachu o nachyleniu 830 zaprojektowana na poziomie II piętra z zachowaniem okien istniejących. W środkowej (płaskiej) części dachu systemowy wyłaz dachowy dostępny z drabinki stalowej mocowanej na stałe do konstrukcji budynku. Nad klatkami schodowymi okna połaciowe oddymiające.

- Drzwi.

Drzwi pomiędzy przedsionkiem 41 i centralną klatką schodową, nowoprojektowane dla zapewnienia wymaganej szerokości 120 cm w świetle przejścia – przeszklone, z ciepłych profili aluminiowych w kolorze białym.

Drzwi w projektowanych przegrodach wydzielających pożarowo klatki schodowe – przeszklone, z zimnych profili stalowych lub aluminiowych w kolorze białym, o klasie odporności ogniowej EI 30s (dymoszczelne).

Drzwi na drodze ewakuacyjnej na I piętrze pomiędzy korytarzami 144 i 145                        – przeszklone, z zimnych profili stalowych lub aluminiowych w kolorze białym, o klasie odporności ogniowej EI 60s (dymoszczelne).

Pozostałe drzwi wewnętrzne na kondygnacjach istniejących, nowoprojektowane w celu spełnienia wymagań ochrony ppoż. – drewniane, płytowe do budownictwa użyteczności publicznej, o wykończeniu naturalnego drewna (w nawiązaniu do drzwi istniejących) i klasie odporności ogniowej EI 30s (dymoszczelne).

Drzwi wewnętrzne na kondygnacji nowoprojektowanej (bez wymagań ppoż.)                 – płytowe do budownictwa użyteczności publicznej o skrzydłach z płyt MDF (Medium Density Fibreboard) w ościeżnicach drewnianych regulowanych. U dołu skrzydeł drzwi do ustępów i kabin higieniczno-sanitarnych  prześwity wentylacyjne o powierzchni ³ 0,022 m².

- Okładziny ścienne.

Do wysokości 200 cm we wszystkich nowoprojektowanych pomieszczeniach sanitarnych, a także jako fartuchy przy ciągach roboczych w pokojach śniadań, oraz umywalkach i zlewozmywakach w innych pomieszczeniach – ułożenie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych szkliwionych (glazury) gr.10-11 mm przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej, o preferowanych wymiarach 60x30 cm, wytrzymałości na siłę łamiącą min. 600 N, zginanie min. 12 N/mm2, odpornych na szok termiczny i włosowate spękania szkliwa. Kolorystyka, rodzaj wykończenia powierzchni i układ kompozycyjny do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji. Wyspoinowanie elastyczną masą wodoodporną w kolorze harmonizującym z kolorem płytek.

Lustra kryształowe wtopione na stałe w płaszczyznach ścian, z wyjątkiem kabin higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych, gdzie przewidzieć należy montaż luster o położeniu regulowanym.

- Roboty tynkarskie i malarskie poza okładzinami ściennymi.

Na ścianach murowanych i stropach jako uzupełnienia ubytków tynku i wykończenie krawędzi otworów w miejscach rozkuć tradycyjny tynk cementowo-wapienny oraz gładzie.

Malowanie wnętrzowymi farbami lateksowymi do obiektów użyteczności publicznej, zmywalnymi, o wysokiej odporności na szorowanie – klasy 1 według PN-EN 1330:2002, przeznaczonymi do pomieszczeń, w których wymagana jest duża odporność na zużycie i zniszczenie w kolorach korespondujących z istniejącymi powłokami malarskimi.

- Elewacje.

Po zakończeniu robót związanych z nadbudową planowane jest odnowienie powłok malarskich ścian (z wcześniejszym oczyszczeniem) farbami silikonowymi o podwyższonej odporności na porastanie przez glony i grzyby z zachowaniem istniejącej kolorystyki.

- Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne ściany podziemnej oraz cokołu.

Izolacja pionowa wykonana w wykopie o nachyleniu ściany około 600 i płaszczyźnie roboczej na dnie o szerokości co najmniej 60 cm, złożona z następujących warstw:

- zagruntowanie i wyrównawczy tynk podkładowy pod izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne na przygotowanym wg punktu 8.1 i osuszonym podłożu.

- systemowa izolacyjna masa szpachlowa do wykonywania bezspoinowych, hydroizolacji pionowych bez wkładek zbrojących,

- styropian fundamentowy EPS-HYDRO 100, ryflowany, grubości 8 cm na kleju bitumicznym od  wierzchu ławy fundamentowej do poziomu wierzchu cokołu,

- polietylenowa folia kubełkowa na systemowej listwie montażowej w poziomie terenu, pozwalającej na wentylowanie strefy podziemnej.

Po wykonaniu izolacji zasypanie wykopu gruntem klasy G1 zagęszczanym warstwami po 30 cm oraz odtworzenie nawierzchni przy budynku.

Izolacja pozioma ściany zewnętrznej wykonana z zastosowaniem systemu iniekcji niskociśnieniowej (o ciśnieniu maks. 4 bar) z środków krzemianowych lub mikroemulsji silikonowej. Otwory iniekcyjne Ø20 mm w rozstawie nie większym niż 12 cm.

Cokół malowany hydrofobową farbą silikonową w kolorze szarym (jak obecnie).

- Studzienki okien piwnicznych.

W miejsce rozebranych studzienek betonowych systemowe doświetlacze piwniczne z rusztem.

- Dźwig osobowy:

- Urządzenie zgodne z dyrektywą dźwigową 2014/33/EU oraz normami zharmonizowanymi PN-EN 81-20 / PN-EN 81-50.

- Parametry.

- Typ	– 	elektryczny, MRL – bez wydzielonego pomieszczenia maszynowni; wciągarka umieszczona                    w nadszybiu.

- Udźwig		– 	630 kg.

- Liczba pasażerów	– 	8.

- Prędkość	– 	1,00 m/s.

- Wysokość podnoszenia	– 	1428 cm.

- Maksymalna liczba startów	– 	120/godzinę.

- Liczba przystanków	– 	5.

- Przystanek podstawowy	– 	Na parterze – drugi od dołu.

- Liczba wejść do kabiny	– 	1.

- Liczba drzwi szybowych	– 	5.

- Szyb.

- Konstrukcja 	–	w piwnicy żelbetowa, na kondygnacjach nadziemnych stalowa,

- Szerokość	– 	1650 mm,

- Głębokość 	–	1930 mm,

- Głębokość podszybia	– 	  550 mm,

- Wysokość nadszybia	– 	2700 mm.

- Kabina przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych.

- Szerokość	– 	1100 mm,

- Głębokość	– 	1400 mm,

- Wysokość	– 	2100 mm.

- Linia wystroju	– 	do uzgodnienia na etapie realizacji z oferty wybranego producenta.

- Ściany		–	stal nierdzewna szczotkowana.

- Sufit		–	malowany na biało.

- Wentylator	–	w dachu kabiny, załączany automatycznie.

- Podłoga	– 	Przygotowana do wykończenia przez Zamawiającego (≤20 mm).

- Lustro		– 	ze szkła bezpiecznego, na tylnej ścianie.

- Oświetlenie	– 	„Slim Led Plate”.

- Poręcz	– 	stal nierdzewna srebrna, naprzeciwko panelu dyspozycji.

- Listwy odbojowe	– 	brak.

- Cokoły	– 	aluminiowe.

- Drzwi.

- Szerokość	– 	  900 mm,

- Wysokość	– 	2000 mm.

- Rodzaj 	– 	automatyczne teleskopowe dwupanelowe.

- Szybowe	– 		stal nierdzewna szczotkowana, w piwnicy pełne.  EI 60, na kondygnacjach nadziemnych przeszklone bez klasy odporności ogniowej.

- Kabinowe 	– 	ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

- Kierunek otwierania	– 	lewe.

- Progi 	– 	aluminiowe.

- Elementy bezpieczeństwa	– 	kurtyna świetlna, rygiel drzwi kabinowych.

- Panel dyspozycji w kabinie (COP).

- Typ		– 	ze szkła czarnego z wyświetlaczem TFT 7,0”.

- Przyciski	– 	okrągłe, ze stali nierdzewnej czarnej, podświetlane na biało, z oznaczeniem Braille’; przycisk przystanku podstawowego wyróżniony zieloną obwódką. Funkcje przycisków:

- dyspozycji,

- otwierania drzwi,

- zamykania drzwi

- łączności alarmowej z całodobowym centrum telefonicznym.

- Komunikaty głosowe	– 	standardowe w języku polskim.

- Komunikacja	– 	GSM (zapewnienie aktywnej karty SIM po stronie Zamawiającego).

- Kasety i wyświetlacze na przystankach.

- Typ	– 	ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wyświetlaczem na każdym przystanku.

- Przyciski	– 	okrągłe, ze stali nierdzewnej czarnej.

- Sterowanie.

- Typ		– 	mikroprocesorowe.

- Położenie	– 	szafa sterowa na najwyższym przystanku.

- Praca w grupie	– 	SIMPLEX – dźwig pojedynczy.

- Funkcje		●	automatyczne parkowanie na przystanku podstawowym,

- czuwania / stand-by oświetlenia kabiny,

- automatyczny dojazd grawitacyjny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia zasilającego

- automatyczny zjazd ewakuacyjny na wyznaczony przystanek inicjowany sygnałem z centrali SAP (wymagane podtrzymanie zasilania dźwigu).

- Dane elektryczne.

- Częstotliwość /napięcie	– 	50 MHz / 400 V.

- Moc wyjściowa napędu	– 	3,80 kW.

- Prąd pracy 	– 	10,2 A.

- Moc wymagana 	– 	5,30 kW.

- Informacje dodatkowe.

- Wyposażenie standardowe	– 	drabinka do podszybia, oświetlenie szybu

- Wyposażenie dodatkowe	– 	przygotowanie panelu dyspozycji (COP) pod montaż kontroli dostępu / czytnika kart dostarczanego przez Zamawiającego(zjazd do piwnicy tylko dla osób upoważnionych).

- Chwytacze na przeciwwadze 	– 	brak.

- Szafa sterowna 	– 	odsunięta maks. 5 m od szybu.

- DANE DOTYCZACE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO:

Wymagania do projektu budowlanego w zakresie ochrony  przeciwpożarowej  wynikają z ustaleń [2] – rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).

Ustalenia:

Przedmiotem projektu jest nadbudowa o jedną kondygnację  istniejącego budynku  wolnostojącego w Wejherowie,  przy ul. 3 Maja 4,  a obecnie i projektowo spełniającą funkcje budynku użyteczności publicznej, budynku urzędu – Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Projekt zakłada  nadbudowę o jedną kondygnację budynku, który ma obecnie trzy kondygnacje nadziemne i jedną kondygnacją podziemną. Tak więc stan projektowany  to budynek pięciokondygnacyjny.

W budynku znajdują się i są projektowane trzy klatki schodowe obsługujące kondygnacje nadziemne. Klatka środkowa w rejonie wejścia głównego ma duszę z wbudowaną windą osobową.

Podstawa prawna opracowania  :

- [1] – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.736 z późniejszymi zmianami).

- [2] – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117).

- [3] – Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009,  nr 124, poz. 1030).

- [4] – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.1422 z późniejszymi zmianami).

- [5] – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719).

# Powierzchnia zabudowy, całkowita, wewnętrzna, użytkowa oraz kubatura, wysokość i liczba kondygnacji (stan projektowany).

- Powierzchnia zabudowy 	1 286,60 m2

- Powierzchnia całkowita 	6 188,21 m2

- Powierzchnia wewnętrzna	5 377,04 m2

w tym:

- piwnica (podziemna)	   986,12 m2

- parter  (nadziemna) 	1 132,73 m2

- I  piętro	1 116,38 m2

- II piętro	1 152,04 m2

- III piętro	   989,77 m2

- Powierzchnia netto	4 863,49 m2

- Kubatura zewnętrzna  	   22 273,28 m3

- Wysokość  	    18,00  m

Projektowana liczba kondygnacji: 5, w tym nadziemne: 4, podziemne: 1

Zgodnie z § 8 [4] budynek zalicza się do grupy średniowysokie (SW).

- Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające  z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych.

W budynkach nie przewiduje się składowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo – w rozumieniu § 2, ust. 1, pkt. 1 [5].

Pomieszczenia  - wyposażenie materiałowe  zaliczone do grupy pożarowej „A”.

- Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

Zgodnie z § 209, ust.1, pkt. 2 [4] projektowany budynek zalicza się do grupy budynków użyteczności publicznej – kategorii zagrożenia ludzi, określanej dalej jako – ZL III oraz wbudowanych w nich powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń zaliczanych do  PM.

Przewidywana liczba osób przebywających w budynku wynosi 400, z czego:

- Na kondygnacji podziemnej 	–    0.

- Na pierwszej kondygnacji nadziemnej 	– 100.

- Na drugiej kondygnacji nadziemnej 	– 100.

- Na trzeciej kondygnacji nadziemnej 	– 100.

- Na czwartej kondygnacji nadziemnej 	– 100.

# Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Zagadnienie reguluje PN-B-02852:2001 „Ochrona przeciwpożarowa budynków”.

Wzór do obliczeń: Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru”. Jako gęstość obciążenia ogniowego przyjmuje się wg normy: jest to energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w strefie pożarowej przypadająca na jednostkę powierzchni wyrażoną w metrach kwadratowych.

Qd=i=1i=n(Qci⋅Gi)F

gdzie:

- n – liczba rodzajów materiałów palnych,

- Gi – masa poszczególnych materiałów w kilogramach,

- F  - powierzchnia strefy pożarowej,

- Qci – ciepło spalania poszczególnych materiałów palnych.

Pomieszczenia techniczne, (zamknięte) tj. węzeł cieplny, pom. elektryczne/ teletechniczne itp. – stanowić będą  odrębne strefy pożarowe PM o gęstości obciążenia ogniowego Q do 500 MJ/m2.

Dla  sfery pożarowej ZL  nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego.

# Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

# Analizując dane o występujących w budynku materiałach niebezpiecznych pożarowo (w tym mogących tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową) z wykorzystaniem metodologii zawartej w załączniku do przepisu [5], ustalono, że w odniesieniu do § 37 ust. 7 tegoż przepisu, pomieszczenia zaliczane do zagrożonych wybuchem nie występują.

# Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Zgodnie z § 212 ust. 2. [4] kondygnacje nadziemne budynku średniowysokiego (SW)

ze strefą pożarową zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, powinny być wykonane co najmniej w klasie „B” odporności pożarowej.

Zgodnie z § 212 ust. 4. [4] kondygnacja podziemna z pomieszczeniami techniczno-magazynowymi, zaliczona do obiektów produkcyjno-magazynowych PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, powinna być wykonana również co najmniej w klasie „B” odporności pożarowej.

Ustalenia, co do klasy odporności ogniowych poszczególnych elementów budynku wynikają z tabeli wg § 216, ust. 1 [4].

Dla wymaganej klasy „B” odporności pożarowej budynku, jego elementy powinny spełniać, z zastrzeżeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, [4], następujące wymagania:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) 2) | ściana zewnętrzna1) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| „B” | R 120 | R 30 | REI 60 | El 60 (o↔i) | EI 304) | RE 30 |

*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

- R — nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

- E — szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

- I — izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

- (–) — nie stawia się wymagań.

1) 	Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) 	Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) 	Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

5) 	Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku, w tym także ocieplenie ścian zewnętrznych wykonane ze styropianu z zastosowaniem systemu bezspoinowego, winny być wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Dla projektowanych elementów budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz, prawidłowe do zastosowania będą materiały nierozprzestrzeniające ognia (NRO) oznaczone: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; B-s2, d0 oraz B-s3, d0 (przy czym dla wyrobów o ww. klasie reakcji na ogień warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E) oraz spełniające wymagania – (krajowej) deklaracji właściwości użytkowych – wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

Nierozprzestrzeniającym ognia (NRO) projektowanym przewodom wentylacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym, dla projektów urządzeń przeciwpożarowych odpowiadają:

- przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0;

- przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

Nierozprzestrzeniającym ognia (NRO) przekryciom dachów odpowiadają wyroby:

    - klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 „Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy"; badanie 1.

    - klasy BROOF, uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie ognia zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W ścianie  zewnętrznej projektuje się pasy międzykondygnacyjne w klasie odporności ogniowej min. EI 60 o wysokości co najmniej 0,8 m.

Obudowy dróg ewakuacyjnych winny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

# Podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.

- W budynku nie są  projektowane strefy dymowe.

- Zgodnie z § 226, ust. 1 [4]  strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w  § 232 ust. 4 [4], bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w  § 271 ust. 1–7 [4].

- W budynku kondygnacje nadziemne i podziemna stanowić będą jedną strefę pożarową dla funkcji  ZL III, przy wydzielonych pomieszczeniach zamkniętych.

- Pomieszczenia techniczne (zamknięte) stanowić będą strefy pożarowe PM o gęstości obciążenia ogniowego Q<500 MJ/m2.

- Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL określa tabela wg § 227 ust.1, zaś stref pożarowych PM tabela wg § 228 ust.1 [4]

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku wielokondygnacyjnym średniowysokim (SW) kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi 5000 m2, zaś strefy PM o gęstości obciążenia ogniowego Q<500 MJ/m2 – 10000 m2.

W projektowanym budynku znajdują się:

- Strefa pożarowa zaliczona do PM o gęstości obciążenia ogniowego Q<500 MJ/m2 obejmująca pomieszczenia techniczno-magazynowe na kondygnacji podziemnej o powierzchni 986,12 m2.

- Strefa pożarowa zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL III obejmująca kondygnacje nadziemne o powierzchni 4390,92 m2.

- Wymagane klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów określa tabela wg § 232 ust.4 [4]. Dla budynku klasy „B” odporności pożarowej wymagania są następujące:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elementów oddzielenia przeciwpożarowego |  | drzwi ppoż. lub innych zamknięć ppoż. | drzwi z przedsionka przeciwpożarowego |  |
|  | ścian i stropów, z wyjątkiem stropów w ZL | stropów w ZL |  | na korytarz i do pomieszczenia | na klatkę schodową |
| „B” | REI 120 | REI 60 | EI 60 | EI 30 | E 30 |

- W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż:

| Wymagana klasa odporności ogniowej ściany oddzielenia przeciwpożarowego | Klasa odporności ogniowej wypełnienia otworu w ścianie |  |
| --- | --- | --- |
|  | będącej obudową drogi ewakuacyjnej | innej |
| REI 120 | EI 60 | E 60 |

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

- Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

- Przeciwpożarowe klapy odcinające w projektowanych  przewodach wentylacyjnych klimatyzacyjnych w części podziemnej, w miejscu przejścia przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych powinny mieć odporność ogniową EIS 120.

- Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej EIS 120, bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające EIS 120 – gdy przechodzą przez strop pomiędzy strefami pożarowymi.

# Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległość od obiektów sąsiadujących.

Odległości budynków ustala się jako odległości między zewnętrznymi ścianami budynków niebędących ścianami oddzieleń ppoż. Podane w tabeli § 271 ust.1 [4] podstawowe odległości dotyczą ścian zewnętrznych mających na powierzchni większej niż 65 % klasę odporności ogniowej „E” wymaganą zgodnie z tabelą wg § 216, ust.1 [4].

Odległość minimalna od sąsiedniej zabudowy dla budynku ZL powinna wynosić co najmniej 8 m.

Odległości ścian budynku należącego do kategorii ZL od granicy niezabudowanej działki budowlanej wg § 12 [4] powinna wynosić, co najmniej 4 m. Wymóg zachowania dopuszczalnej odległości od granicy może być  spełniony także przy zastosowaniu ścian zewnętrznych odpowiadającym wymaganiom określonym dla przegród oddzielenia przeciwpożarowego.

Odległości projektowanego budynku biurowego, zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, od sąsiadujących obiektów wynoszą:

- Od strony północnej

- 45 m od budynku biurowego Państwowej Straży Pożarnej (ZL III),

- 28 m od budynku stacji transformatorowej (PM o gęstości obciążenia ogniowego Q < 500 MJ/m2.

- Od strony wschodniej

- 26 m od budynku mieszkalno-usługowego (Zl IV + ZLIII),

- 28 m od budynku mieszkalno-usługowego (Zl IV + ZLIII),

- 26 m od budynku plebanii (Zl III).

- Od strony południowej

- 30 m od budynku mieszkalno-usługowego (Zl IV + ZLIII)

- Od strony zachodniej

- 28 m od granicy działki.

Podsumowując usytuowanie budynku względem sąsiadujących obiektów oraz granic działki spełnia wymagania określone w przepisach.

# Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.

Zgodnie z ustaleniami § 236 [4] oraz rozporządzenia  Parlamenty Europejskiego nr 305/11 oraz Prawem budowlanym z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami ewakuacyjnymi”.

Dla strefy pożarowej ZL III długość przejścia ewakuacyjnego nie może przekraczać 40 m.

Przejście ewakuacyjne może prowadzić łącznie tylko przez trzy pomieszczenia. 
W takim przypadku wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej nie odnoszą się do ścianek działowych oddzielających pomieszczenia. Długość przejścia ewakuacyjnego określa się sumując długości przejść w poszczególnych pomieszczeniach (ZL).

Szerokość biegu klatek schodowych (dla ewakuacji do 100 osób) w klasie odporności ogniowej  R 60 , a pomiędzy  poręczami powinna wynosić co najmniej 1,20 m,  szerokość spoczników w częściach nadziemnych – ZL  wynosi 1,50 m w świetle. Wysokość drzwi, stanowiących wyjście ewakuacyjne lub zabudowanych na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosić, co najmniej 2,0 m w świetle ościeżnicy. Drzwi wieloskrzydłowe stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia (korytarza na kierunek wyjścia z budynku i drzwi wyjściowych) powinny mieć, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m w świetle plus 0,3 m, (łącznie 1,2 m), a z pomieszczeń  na dojście 0,9 m.

Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych wynosi przy jednym dojściu – ZL III – 30 m w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

W związku z obowiązkiem wg przepisu [4] oraz  przekroczeniem długości dojścia ewakuacyjnego z projektowanej strefy pożarowej ZL III – klatki schodowe w budynkach winne być zamknięte drzwiami w klasie EIS 30 i wyposażone w urządzenia służące do oddymiania  klatek schodowych.

Klapy dymowe i nawiewy powietrza kompensacyjnego (lub inny wymagany projektowany system) – wg oddzielnego projektu tego urządzenia przeciwpożarowego.

Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o różnym przeznaczeniu określa tabela:

| Przeznaczenie budynków | Minimalna szerokość użytkowa [m] |  | Maksymalna wysokość stopni [m] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | biegu | spocznika |  |
| Budynki użyteczności publicznej*) | 1,2 | 1,5 | 0,175 |

Wymagana projektowana szerokość korytarzy w części nadziemnej nie mniejsza od 1,40 m wg § 242 ust. 2 [4] co wynika z liczby osób które mogą przebywać w poszczególnych pomieszczeniach i na każdej kondygnacji budynku – przyjmując 0,6 m na 100 osób.

Wymagane jest, aby skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną (w tym przypadku korytarze) po ich całkowitym otwarciu, nie zmniejszały wymaganej szerokości korytarzy lub zapewnienie innego rozwiązania projektowego.

Zgodnie z § 239, ust. 4 [4], szerokość w świetle drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej – min. 1,2 m (0,9 +0,3 m).

Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 60.

Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa poniższa tabela:

| Rodzaj strefy pożarowej | Długość dojścia [m] |  |
| --- | --- | --- |
|  | przy jednym dojściu | przy co najmniej 2 dojściach1) |
| PM o gęstości obciążenia ogniowego Q ≤ 500 MJ/m2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem | 602) | 100 |
| ZL III | 302) | 60 |

1) 	Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować.

2) 	W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Wg § 250 ust. 2 [4] schody prowadzące z poziomu parteru do piwnic powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście ludzi w przypadku ewakuacji (projektowana  bariera).

W odniesieniu do stanu projektowanego spełnione są wymagania dotyczące:

- Szerokości i długości przejść ewakuacyjnych zgodnie z § 237 [4].

- Szerokości dojść ewakuacyjnych zgodnie z § 242 [4].

- Długości dojść ewakuacyjnych z § 237 [4].

W budynku znajdują się trzy ewakuacyjne klatki schodowe. Szerokości biegów i spoczników spełniają łącznie wymagania zawarte w § 68 ust. 2 [4]  z wyjątkiem niezgodności polegających na występowaniu na drogach ewakuacyjnych biegów schodowych o szerokości użytkowej < 1,2 m i spoczników o  szerokości użytkowej < 1,5 m.

Z budynku na przestrzeń otwartą prowadzi 7 wyjść ewakuacyjnych, które spełniają wymagania zawarte w § 239 ust. 4 [4]  z wyjątkiem niezgodności polegającej na występowaniu drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku o szerokości w świetle < 1,2 m.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń spełniają wymagania zawarte w § 239 ust. 1 [4]  z wyjątkiem niezgodności polegającej na występowaniu drzwi służących do ewakuacji do 3 osób o szerokości w świetle < 0,8 m.

Wszystkie wymienione wyżej niezgodności zostały szczegółowo wykazane, w wykonanej w trybie § 2 ust. 3a [4] dla potrzeb niniejszego projektu, ekspertyzie technicznej autorstwa rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. mgr Kazimierza Grubbę oraz rzeczoznawcę budowlanego dr inż. arch. Stefana Niewiteckiego. W ekspertyzie tej zaproponowano rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań określonych w cytowanych wyżej przepisach, na które zgodnie z postanowieniem WZ.5595.304.4.2018.AL z dnia 6 lutego 2019 r. wyraził zgodę Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Proponowane rozwiązania zamienne obejmują:

- Wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita), obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, który należy wykonać zgodnie z odrębnym projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Wyposażeniu obiektu na kondygnacjach nadziemnych w dźwiękowy system ostrzegawczy, umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, który należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Wyposażeniu ewakuacyjnych klatek schodowych w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o zwiększonym średnim natężeniu tego oświetlenia do co najmniej 5 lx, którą należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Strategia ewakuacji ludzi.

- Dla strefy pożarowej o powierzchni 986,12 m2 obejmującej pomieszczenia techniczno-magazynowe na kondygnacji podziemnej:

- Z kondygnacji podziemnej

- bezpośrednio przez wyjścia ewakuacyjne W6, W7,

- przez ewakuacyjną klatkę schodową K1 na pierwszą kondygnację nadziemną w kierunku wyjścia ewakuacyjnego W2,

- przez ewakuacyjną klatkę schodową K3 na pierwszą kondygnację nadziemną w kierunku wyjścia ewakuacyjnego W5.

- Dla strefy pożarowej o powierzchni 4390,92 m2 obejmującej kondygnacje nadziemne budynku biurowego.

- Z pierwszej kondygnacji nadziemnej:

- bezpośrednio przez wyjścia ewakuacyjne W1, W2, W3, W4 i W5.

- Z pozostałych kondygnacji nadziemnych:

- przez ewakuacyjną klatkę schodową K1 na pierwszą kondygnację nadziemną w kierunku wyjścia ewakuacyjnego W2,

- przez ewakuacyjną klatkę schodową K2 na pierwszą kondygnację nadziemną w kierunku wyjścia ewakuacyjnego W3,

- przez ewakuacyjną klatkę schodową K3 na pierwszą kondygnację nadziemną w kierunku wyjścia ewakuacyjnego W5.

# Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

# Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji wentylacyjnej.

Należy spełnić poniższe wymagania:

Wg zapisów § 268, ust. 4 [4] przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność tj. w tym przypadku – dla ścian i stropów w poziomie piwnic REI 120 – klasy EIS 120. Wg zapisów § 268, ust. 5 [4], przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność tj. w tym przypadku dla ścian i stropów REI 120 – klasy EIS 120, lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające klasy EIS 120.

# Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji sanitarnej i grzewczej.

Przepusty instalacyjne instalacji sanitarnych i ogrzewczych, w elementach oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów tj. dla ścian i stropów oddzielenia pożarowego w poziomie – EI 120s/ EI60s.

# 3.  	Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji gazowej.

W budynku – ZLIII i strefie pożarowej PM nie przewiduje się instalacji gazowej.

# Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji elektroenergetycznej, w tym oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz oznakowanie ewakuacyjne.

- Zgodnie z § 181, ust. 3 [4] w korytarzach oraz w klatce schodowej (dojściach ewakuacyjnych), które są oświetlone wyłącznie światłem sztucznym wymagane jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – projektuje się oświetlenie o średnim natężeniu zwiększonym do co najmniej 5 lx, zgodnie z postanowieniem KWPSP wg oddzielnego projektu tego urządzenia przeciwpożarowego. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.

- Urządzenia przeciwpożarowe np. hydranty wewnętrzne, przyciski ROP oddymiania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, gaśnice – jeśli nie znajdują się na oświetlonej drodze ewakuacyjnej, ani w strefie otwartej, to powinny być tak oświetlone, aby natężenie na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx.

- Oprawy oświetlenia awaryjnego należy zainstalować również przy wyjściach ewakuacyjnych z budynków oraz na zewnątrz w pobliżu każdego wyjścia końcowego. „W pobliżu” oznacza w obrębie min. 2 m mierzonych w poziomie oraz wyznaczonym miejscu ewakuacji ludzi.

- Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego powinno być poparte obliczeniami natężenia oświetlenia w miejscach, gdzie należy się spodziewać najmniej korzystnych warunków (np. zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej, pomieszczenia wysokie, itp.).

- Przeciwpożarowe wyłączniki prądu, odcinające dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1 000 m3. Odcięcie dopływu prądu powinno spowodować samoczynne załączenie oświetlenia awaryjnego. Projektowane przyciski wyzwalające powinny być umieszczone w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub głównego złącza i odpowiednio oznakowane wg PN  7010 tj.  przy wejściu do budynku.

# Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji odgromowej.

Instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53 ust. 2 [4] powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Zastosować należy ochronę podstawową wg PN-IEC 62305-1:2011 „Ochrona odgromowa – Zasady ogólne”.

# Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.

# Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Projektowana nadbudowa ma zostać wykonana w technologii lekkiego szkieletu stalowego z zastosowaniem rozwiązań systemowych spełniających wymagania klas odporności ogniowej i warunku nierozprzestrzeniania ognia (NRO) zgodnie z aprobatami. Przy takiej konstrukcji oraz zaprojektowanych zabezpieczeniach przeciwpożarowych zakłada się, że rozwój pożaru może nastąpić w danej strefie pożarowej. Przyjęto, że powstanie pożaru w pierwszej fazie jego rozwoju spowoduje ewakuację ludzi na zasadach ustalonych w trakcie użytkowania.  W budynku nie występuje ewakuacja mienia z stref pożarowych. Akcja ratownicza będzie prowadzona przez najbliższą Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 1 w Wejherowie – rozpoczęcie akcji ratowniczo-gaśniczej około 10 minut. W tym czasie wyznaczony kierownik ewakuacji, powinien zorganizować i podjąć akcję gaśniczą przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic) i hydrantów wewnętrznych 25 oraz spowodować wezwanie pomocy – zaalarmować poprzez wykonie rozmowy na nr 112  i ogłosić alarm (ogłoszenie samoistne przez SAP i DSO), ewakuować ludzi z budynku na zewnątrz w ustalone miejsce.

Nie powinno dojść do naruszenia statyki konstrukcji nośnej budynku.

# Należy podkreślić, że mamy do czynienia z budynkiem, w którym w razie pożaru ogień i inne produkty spalania z wysokim prawdopodobieństwem nie wydostaną się poza obszar strefy pożarowej, która jest wydzielona w klasie co najmniej REI 60 tj. w czasie do 1 godziny. W budynku, w przypadku zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) zostaną wysterowane tj. zadziałają grawitacyjne (nadciśnieniowe) urządzenia oddymiające przeciwpożarowe w klatkach schodowych (K1, K2 i K3) stanowiące drogi ewakuacyjne w strefie pożarowej kategorii ZL.

# W przypadku zaniku prądu winda automatycznie zjeżdża  na najbliższą kondygnację, a drzwi tej windy pozostają w pozycji otwartej.

# Wyposażenie w wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową.

# Zgodnie z § 19 [3] w budynku przewiduje się hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym wg części VI – sanitarnej projektu architektoniczno-budowlanego.

# Wyposażenie w urządzenia oddymiające.

# Projektuje się wymagane oddymianie grawitacyjne z  klapami dymowymi w dachu, jako urządzenie przeciwpożarowe.

# Do napowietrzania poszczególnych klatek schodowych przewidziano:

# K1 – drzwi wejściowe i okno w pomieszczeniu 22 oraz drzwi wewnętrzne do przedsionka 24 i do pomieszczenia 22,

# K2 – drzwi wejściowe z obu stron przedsionka 41,

# K3 – drzwi wejściowe i okno w przedsionku 38 oraz drzwi wewnętrzne pomiędzy przedsionkiem i klatką.

Do oddymiania przewiduje się okna dachowe o powierzchni geometrycznej 78x140 cm, mające zapewnioną powierzchnię czynną co najmniej 0,53 m2 zgodnie z aprobatą: w klatkach K1 i K3 po dwie szt., w klatce K2 trzy szt.

# Wszystkie drzwi i okna włączone do systemu napowietrzania oraz okna oddymiające należy zaopatrzyć w siłowniki zgodnie z projektem przeciwpożarowych instalacji sanitarnych.

# Wyposażenie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

# Wg części VII – elektrycznej projektu architektoniczno-budowlanego.

# Wyposażenie w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne na dojściach ewakuacyjnych w strefie ZL i pomieszczeniu PM

# Wymagane zgodnie z § 181 ust. 3 pkt 2) lit. b), projektowane wg części VII – elektrycznej projektu architektoniczno-budowlanego

# Wyposażenie w system sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowy system ostrzegawczy.

# Jako wyposażenie dodatkowe z tym, że system SSP funkcjonuje w budynku.  Opracowanie wg odrębnego projektu urządzeń przeciwpożarowych.

# Wyposażenie w gaśnice i koce gaśnicze.

Zgodnie z § 32, ust. 3 [5] jedna jednostka masy środka gaśniczego dla ZL III 2 kg (lub 3 dm3) na 100 m2 powierzchni, a dla PM  powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej garażu.

Projektuje się gaśnice proszkowej GP – 4 x ABC o masie środka gaśniczego 4 kg każda, a zlokalizowane w skrzynce hydrantowej.

# Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacja o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

# Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Budynek biurowy wymaga zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego pożaru zgodnie z § 3, ust. 1 oraz § 6, ust. 1 i 2 [3]. Wymagana ilość wody wynosi  20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku, zgodnie z § 5, ust. 1 pkt 2) [3] oraz 10 dm3/s zgodnie z § 6 ust. 3 [3]. Wymagana ilość wody zostanie zapewniona z hydrantów o średnicy nominalnej DN 80 na publicznej sieci wodociągowej oraz projektowanego przy drodze pożarowej na działce budowlanej inwestycji. Sieć wodociągową z istniejącymi hydrantami jest własnością PEWIK Gdynia.

# Wymagania w zakresie dróg pożarowych.

Zgodnie z § 11 [3] dla obiektu jest wymagana droga pożarowa. Przebiegająca wzdłuż budynku ul. 3 Maja spełnia wymagania określone dla dróg pożarowych.

UWAGA:

Zgodnie z § 2, ust. 1, pkt. 9 [5] przez urządzenia przeciwpożarowe należy rozumieć między innymi wskazane w 8.10 instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne, hydranty zewnętrzne, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, których projekty należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zgodnie z zapisem § 6 [5] dla inwestycji wymagana jest „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”, która również podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą.

Budynek oznakowany znakami wg  PN-EN –ISO 7010.

Opracował:

arch. Mirosław Frąszczak

upr. nr 1740/Gd/84